## 記入例(NS(500-1000) )
整理番号 | [7 empty] | ＮＳ形継手 品質管理表（φ500～φ1000）
工事名 | [17 empty] | 現場代理人
受注者 | [17 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | ①挿入量 の確認 |  |  |  | ②受挿し隙間の調整 | ③ ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ の向き 分割部の位置 ※1 | 滑 剤 | 押輪分割部の上下配置 | ④ ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ⑤押輪～ 受口間隔 ※2 |  |  |  | ⑥ゴム輪の 出入り状態 ※3 | [8 empty] | ⑦白線B～ 受口間隔 max-min≦X ※4 |  |  |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
1 |  |  |  | ① | ③ | ⑤ | ⑦ |  |  |  |  | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | めくれ | ① | ③ | ⑤ | ⑦
|  | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | 16 | 15 | 17 | 16 | A | A | B | A | A | A | B | A | ○ | 75 | 72 | 73 | 77 | ○ | 28年10月20日
2 | [8 empty] | (2) ○ |  |  |  |  | 2≦5 ○ |  |  |  | ○ | [8 empty] | 5≦32 ○ |  |  |  |  | 石川太郎
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
3 | [8 empty] | (2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
判定基準： |  | ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置
(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※3 ゴム輪の出入り状態
(1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
※4 白線B～受口間隔：最大値－最小値≦X（X:上表参照）
挿し口挿入、受挿し間隔調整
（１）
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
ゴム輪の出入り状態
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
②
（２）
③
④
①
⑦
⑦
⑤
⑥
記入例

## NS(500-1000)
整理番号 | [7 empty] | ＮＳ形継手 品質管理表（φ500～φ1000）
工事名 | [17 empty] | 現場代理人
受注者 | [17 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | ①挿入量 の確認 |  |  |  | ②受挿し隙間の調整 | ③ ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ の向き 分割部の位置 ※1 | 滑 剤 | 押輪分割部の上下配置 | ④ ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ⑤押輪～ 受口間隔 ※2 |  |  |  | ⑥ゴム輪の 出入り状態 ※3 | [8 empty] | ⑦白線B～ 受口間隔 max-min≦X ※4 |  |  |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
|  |  |  | ① | ③ | ⑤ | ⑦ |  |  |  |  | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | めくれ | ① | ③ | ⑤ | ⑦
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
[9 empty] | (1) | [22 empty] | 年 月 日
(2)
判定基準： |  | ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置
(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※3 ゴム輪の出入り状態
(1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
※4 白線B～受口間隔：最大値－最小値≦X（X:上表参照）
挿し口挿入、受挿し間隔調整
（１）
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
ゴム輪の出入り状態
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
②
（２）
③
④
①
⑦
⑦
⑤
⑥

## NS(300-450)
整理番号 | [8 empty] | ＮＳ形継手 品質管理表（φ300～φ450）
工事名 | [19 empty] | 現場代理人
受注者 | [19 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 /ﾗｲﾅ | 継手№ | 清 掃 | 芯出し用ゴムの確認 ロックリング･ロックリング | (d部)※1 ③ライナ位置の確認 | (白線) ⑤⑧挿し口の挿入量の明示 | の最大寸法(c) ①受口端面～ゴム輪最頂部 | 滑 剤 | 確認※2 ⑤⑧明示した白線位置の | ②薄板ゲージの 入り込み量(b) (ゴム輪の位置確認) | [8 empty] | ④ 受口端面 ～白線B 間隔(a) |  |  |  | の向き※3 ⑥バックアップリング | ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ⑧押輪～ 受口端面 間隔 ※4 |  |  |  | ⑨ゴム輪の 出入り状態 ※5 |  |  |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[10 empty] | 全周 ﾁｪｯｸ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ① | ③ | ⑤ | ⑦ |  | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ⑦
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | 受口端面～ゴム輪間隔(b)＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法(c)
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲージを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
直管受口
異形管受口
バックアップリング
の向き
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
挿入量の明示(白線)
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
ライナ
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

## NS(75-250)
整理番号 | [6 empty] | ＮＳ形継手 品質管理表（φ75～φ250）
工事名 | [14 empty] | 現場代理人
受注者 | [14 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 /ﾗｲﾅ | 継手№ | 清 掃 | 芯出し用ゴムの確認 ロックリング･ロックリング | (d部)※1 ③ライナ位置の確認 | (白線) ⑤⑧挿し口の挿入量の明示 | 最頂部の最大寸法(c) ①⑥受口端面～ゴム輪 | 滑 剤 | 確認※2 ⑤⑧明示した白線位置の | ②⑦薄板ゲージの 入り込み量(b) (ゴム輪の位置確認) | [8 empty] | ④受口端面 ～白線B 間隔(a) |  |  |  | の確認※3 ⑧屈曲防止リング | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[10 empty] | 全周 ﾁｪｯｸ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ① | ③ | ⑤ | ⑦
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | 受口端面～ゴム輪間隔(b)＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法(c)
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲージを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 屈曲防止用突部と屈曲防止リングの間に薄板ゲージが入らないこと。
直管受口
異形管受口
矢視
挿入量の明示(白線)
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
ライナ
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
薄板ゲージ
ゴム輪
b
最大寸法 (c)
屈曲防止リング
ゴム輪最頂部
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑤
④

## NS(ﾗｲﾅ)(500-1000)
整理番号 | [7 empty] | ＮＳ形継手（ライナ、異形管） 品質管理表（φ500～φ1000）
工事名 | [17 empty] | 現場代理人
受注者 | [17 empty] | 主任技術者
管№ 及び形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | (X)の明示 ①挿し口の挿入量 | ①挿入量 の確認 ※1 |  |  |  | 抜け出しチェック | ②受挿し隙間の調整 | ③ ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ の向き 分割部の位置 ※2 | 滑 剤 | 押輪分割部の上下配置 | ④ ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ⑤押輪～ 受口間隔 ※3 |  |  |  | ⑥ゴム輪の 出入り状態 ※4 | [8 empty] | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[5 empty] | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | [5 empty] | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | めくれ
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[11 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
判定基準： |  | ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。
※2 バックアップリングの向き、分割部の位置
(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※4 ゴム輪の出入り状態
(1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
ゴム輪の出入り状態
ボルトナット取付
（１）
（２）
①
②
③
⑥
⑤
④
①
②

## NS(継輪)(500-1000)
整理番号 | [7 empty] | ＮＳ形継手（継ぎ輪） 品質管理表（φ500～φ1000）
工事名 | [17 empty] | 現場代理人
受注者 | [17 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | ① 両挿し口端 の間隔(y1) |  |  |  | ② 受口端面～ 白線の間隔 (L') |  |  |  | 受挿し隙間の調整 | ③ ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ の向き 分割部の位置 ※1 | 滑 剤 | 押輪分割部の上下配置 | ④ ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ⑤押輪～ 受口間隔 ※2 |  |  |  | ⑥ゴム輪の 出入り状態 ※3 | [8 empty] | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
|  |  |  | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ⑦ |  |  |  |  | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | めくれ
[13 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[13 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[13 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
[13 empty] | (1) | [18 empty] | 年 月 日
(2)
判定基準： |  | ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置
(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※3 ゴム輪の出入り状態
(1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
注） 両挿し口端の間隔(y1)は、一方から配管する場合には記入不要。
L’(受口端面～白線の間隔)は、せめ配管の場合には記入不要。
１．白線表示の位置
２．両挿し口端の間隔(y1)
およびL'寸法(ｙ1の場合)
備 考
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
ゴム輪の出入り状態
（１）
（２）
③
⑥
①
④
⑤
②
④
⑤
②

## NS(継輪)(75-450)
整理番号 | [6 empty] | ＮＳ形継手（継ぎ輪） 品質管理表（φ75～φ450）
工事名 | [14 empty] | 現場代理人
受注者 | [14 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | リング)の確認 受口溝(ロック | ① ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ の向き ※1 | ②両挿し口端 の間隔 (y1) ※2 |  |  |  | ②受口端面 ～白線の間隔 (L') ※3 |  |  |  | 滑 剤 | ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ②押輪～ 受口端面間隔 ※4 |  |  |  | ③ゴム輪の 出入り状態 ※5 |  |  |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[6 empty] | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ⑦ |  | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ⑦
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ※1 バックアップリングの向き：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
備 考
バックアップリングの向き
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
ゴム輪の出入り状態
矢視
矢視
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
①
②
③

## GX(75-400)
整理番号 | [6 empty] | ＧＸ形継手（直管・P-Link） 品質管理表（φ75～φ400）
工事名 | [15 empty] | 現場代理人
受注者 | [15 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 /ﾗｲﾅ | 継手№ | 挿し口突部の有無 | 清掃・異物の除去 | (d部)※1 ⑤ライナ位置の確認 | リング)の確認 受口溝(ロック | の明示(白線) ④⑤挿し口の挿入量 | (P-Link) 爪、押しボルトの確認 | 滑 剤 | 位置の確認※2 ⑤マーキング(白線) | ①③受口端面～ゴム輪 間隔(b) ※3 | [8 empty] | ②④受口端面 ～白線間隔(a) 注) |  |  |  | ④押し ボルト |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[11 empty] | 全周 ﾁｪｯｸ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | 本数 | 確認 トルク
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ※1 ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
※2 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージがゴム輪位置まで
挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
注) P-Linkの場合は受口端面からの直部長さ④a寸法を記入する。
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
直管
①
②
③
④
⑤

## GX(異形管)(75-400)
整理番号 |  |  |  |  | ＧＸ形継手（異形管・G-Link） 品質管理表（φ75～φ400）
工事名 | [10 empty] | 現場代理人
受注者 | [10 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 注) 挿し口突部の有無 | 清掃・異物の除去 | ストッパの確認 ロックリング、 | の明示 ①②挿し口の挿入量 | (G-Link) 爪、押しボルトの確認 | G-Linkの確認 ③ゴム輪、押輪または | 滑 剤 | ④ストッパの引き抜き | (挿し口突部有り) 抜け出しチェック | ⑤Ｔ頭ボルト | ⑤受口端面～ 施工管理用 突部の隙間 ※1 |  | ⑥押し ボルト |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[12 empty] | 本数 | 箇所数 | 隙間ゲージ 確認 | 本数 | 確認 トルク
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注) 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
G-Linkを使用する場合
白線B
白線A
①
②
③
④
⑤
⑥

## GX(継輪)(75-400)
整理番号 | [6 empty] | ＧＸ形継手（継ぎ輪） 品質管理表（φ75～φ400）
工事名 | [14 empty] | 現場代理人
受注者 | [14 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 注1) 挿し口突部の有無 | 清掃・異物の除去 | ①白線A,Bの明示 | (G-Link) 爪、押しボルトの確認 | G-Linkの確認 ゴム輪、押輪または | 滑 剤 | ストッパの確認 ロックリング、 | ストッパの引き抜き | ②受口端面 ～白線の間隔 (L') 注2) |  |  |  | ③両挿し口端 の間隔(y1) 注2) |  |  |  | ④Ｔ頭ボルト | ④受口端面 ～ 施工管理用 突部の隙間 ※ |  | ⑤押し ボルト |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[11 empty] | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | 本数 | 箇所数 | 隙間ゲージ 確認 | 本数 | 確認 トルク
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1) 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管はy1寸法を記入すること。
G-Linkを使用する場合
（ii）せめ配管の場合
（i）一方から順次
配管していく場合
白線B
白線A
白線Ａ
白線Ｂ
白線Ｂ
白線Ａ
白線Ａ
①
②
③
④
⑤

## S
整理番号 | [6 empty] | Ｓ形継手 品質管理表
工事名 | [14 empty] | 現場代理人
受注者 | [14 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | 滑 剤 | ①ピースⅢ間隔 | ロックリングと 挿し口外面の 隙間＜1㎜ |  |  |  | ② Ｂ・Ｒ補強板の位置 | ③ 胴付間隔（Ｙ） |  |  |  | ④押輪～ 受口間隔 |  |  |  | ⑤ゴム輪の 出入り状態 |  |  |  | ⑥ ボルト |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[6 empty] | 上 | 右 | 下 | 左 |  | 上 | 右 | 下 | 左 | 上 | 右 | 下 | 左 | 上 | 右 | 下 | 左 | 数 | ﾄﾙｸ
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
[10 empty] | (1) | [15 empty] | 年 月 日
(2)
判定基準： |  | ① | ピースⅢ間隔：1.5～2mm
|  | ④ | 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
|  | ⑤ | ゴム輪の出入り状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
ゴム輪の出入り状態
A
B
C
ピースⅢ間隔
矢視
バックアップリング
ゴム輪
挿し口
補強板
(円周1ヶ所)
バックアップリングの補強板
(1) 挿し口端面側にあるか
(2) 結合ピース部にあるか
①
②
③
④
⑤
⑥

## UF
整理番号 | [6 empty] | ＵＦ形継手 品質管理表
工事名 | [14 empty] | 現場代理人
受注者 | [14 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | ① ロック リングの 間隔(g) ※1 |  | 滑 剤 | ②受口～挿し口 隙間(r) ※2 | [7 empty] | 留め金具 | ②受口底部～押輪の間隔(a) または締め付けトルク(N･m) ※3 | [7 empty] | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
|  |  |  | 前 ｇ1 | 後 ｇ2 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ※1 ロックリングの間隔(g) ：ｇ2≦ｇ１
※2 受口と挿し口の隙間が全集ほぼ均等になるよう調整する。
※3 a寸法が締め付け完了時のa寸法内であること。ただし、締め付けトルクが非常に大きくなり、そこまでのねじ出しが
困難な場合は、所定の締め付けトルクに達した時点で締め付け完了とする。
ｒ
矢視
備考：呼び径1500以下の場合は
①③⑤⑦の4ヶ所とする。
①
②

## KF
整理番号 | [7 empty] | ＫＦ形継手 品質管理表
工事名 | [18 empty] | 現場代理人
受注者 | [18 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | ① ロック リング の 間隔(g) |  | 滑 剤 | ②挿し口～ 受口すき間 |  |  |  | ③シールキャップ | [10 empty] | ④ ﾎﾞﾙﾄ ･ﾅｯﾄ |  | ⑤押輪～ 受口間隔 |  |  |  | ⑥ゴム輪の 出入り状態 |  |  |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
|  |  |  | 前 ｇ1 | 後 ｇ2 |  | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ⑦
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ① ロックリングの間隔(g) ：ｇ2≦ｇ１
⑤ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
⑥ ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
⑤
①
③
⑦

## PN
整理番号 | [7 empty] | ＰＮ形継手 品質管理表
工事名 | [18 empty] | 現場代理人
受注者 | [18 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略図 | 継手№ | 清 掃 | 管の隙間チェック ロックリングと | ロック リングの 間隔(g) ※1 |  | 滑 剤 | 受口面～ゴム輪間隔(A) | [8 empty] | 呼び径700～1500 押輪用ボルト |  | 呼び径 700～1500 受口－押輪 間隔(B) |  |  |  | 受口内面～挿し口外面 間隔(C) ・呼び径300～600は①,③,⑤,⑦の4ヵ所 ・呼び径700～1500は①～⑧の8ヵ所 | [7 empty] | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[5 empty] | 前 ｇ1 | 後 ｇ2 |  | 全周 ﾁｪｯｸ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 数 | ﾄﾙｸ N･m | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ロックリングの間隔(g) ｇ2≦ｇ１、またはｇ2≒ｇ１
※1 ｇ寸法の測定器具：インサイドキャリパ（直管の場合）
注）1.図は接合途中で、測定時の状態を示す。
2.但し、Ｃ寸法は接合後の寸法とする。
呼び径 300～600
呼び径 700～1500
矢視
矢視
矢視
矢視

## ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)
整理番号 |  |  | 大平面座形フランジ継手 品質管理表
工事名 | [6 empty] | 現場代理人
受注者 | [6 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略 図 | 継手№ | 清掃 | 接着剤 使用 の 有無 | ① ボルト |  |  | ② ガス ケット の 位置 | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[5 empty] | 数 | トルク(N･m)
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
| ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②

## ﾌﾗﾝｼﾞ(溝形ﾒﾀﾙﾀｯﾁ)
整理番号 |  |  |  | 溝形フランジ継手（メタルタッチの場合） 品質管理表
工事名 | [9 empty] | 現場代理人
受注者 | [9 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略 図 |  | 継手№ | 清掃 | 接着剤 使用 の 有無 | ① すきまゲージ(1㎜厚) によるチェック |  |  |  | ② ボルト |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[6 empty] | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | 数 | トルク(N･m)
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ①すきまゲージによるチェック：フランジ面間に1㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
②ボルトの締め付けトルク ：60N･m以上
ＧＦ形
矢視
ＲＦ形
①
③
⑦
⑤
①
②
すきまゲージ
(呼び圧力 )

## ﾌﾗﾝｼﾞ(溝形ﾒﾀﾙﾀｯﾁでない)
整理番号 |  |  |  | 溝形フランジ継手（メタルタッチでない場合） 品質管理表
工事名 | [9 empty] | 現場代理人
受注者 | [9 empty] | 主任技術者
管№ 及び 形状 | 略 図 |  | 継手№ | 清掃 | 接着剤 使用 の 有無 | ① すきまゲージ (上限用と下限用) によるチェック |  |  |  | ② ボルト |  | 判 定 | 配管工日時 及び配管工
[6 empty] | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | 数 | ゆるみ チェック
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
判定基準： |  | ①すきまゲージによるチェック：表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
②ボルトのゆるみチェック ：容易にゆるまないこと。
ＧＦ形
矢視
ＲＦ形
①
③
⑦
⑤
①
②
すきまゲージ
X
呼び径
(呼び圧力 )

## 記号
管記号一覧
| NS形 | SⅡ形 | S形 | KF形 | UF形 | PN形 |  | フランジ | その他
直管 | [6 empty] | フランジ長管 (RF) |  |  | NS_直管
直管(ライナ付) | [6 empty] | フランジ長管 (GF) |  |  | NS_直管_ライナ付
曲管 | [6 empty] | 片フランジ長管 (RF) |  |  | NS_曲管
継輪 | [6 empty] | 片フランジ長管 (GF) |  |  | NS_継輪
受挿片落管 | [6 empty] | フランジ曲管(RF) |  |  | NS_受挿片落管
挿受片落管 | [6 empty] | フランジ曲管(GF) |  |  | NS_挿受片落管
二受T字管 | [6 empty] | フランジ片落管 (RF) |  |  | NS_二受T字管
三受十字管 | [6 empty] | フランジ片落管 (GF) |  |  | NS_三受T字管
排水T字管 | [6 empty] | 二フランジT字管 (RF) |  |  | NS_排水T字管
短管1号(RF) | [6 empty] | 二フランジT字管 (GF) |  |  | NS_短管1号_GF
短管1号(GF) | [6 empty] | 三フランジT字管 (RF) |  |  | NS_短管2号_GF
短管2号(RF) | [6 empty] | 三フランジT字管 (GF) |  |  | NS_フランジ付T字管__GF
短管2号(GF) | [6 empty] | パドル付 フランジ短管(RF) |  |  | NS_仕切弁副管A1号__GF
フランジ付T字管 (RF) | [6 empty] | パドル付 フランジ短管(GF) |  |  | NS_仕切弁副管A2号__GF
フランジ付T字管 (GF) | [6 empty] | パドル付 片フランジ短管(RF)
仕切弁副管A1号 （RF) | [6 empty] | パドル付 片フランジ短管(GF)
仕切弁副管A1号 （GF) | [6 empty] | 仕切弁副管B1号 (RF)
仕切弁副管A2号 （RF) | [6 empty] | 仕切弁副管B1号 (GF)
仕切弁副管A2号 （GF) | [6 empty] | ラッパ口(RF)
ラッパ口(GF)
伸縮可とう管
栓
NS_仕切弁副管A2号__GF