## Sheet1
様式例-8
鋼管ぐい溶接部浸透探傷検査記録 | [6 empty] | 鋼管ぐい溶接部放射線透過検査記録
施工業者 |  |  | ○○建設株式会社 | 実施場所 |  | ○○郡○○町○○地先 | 施工業者 |  | ○○建設株式会社 | 実施場所 | ○○郡○○町○○地先
工事名 |  |  | ○○道路その３工事 | 検査期間 |  | 平成○年○月○日～平成○年○月○日 | 工 事 名 |  | ○○道路その３工事 | 検査期間 | 平成○年○月○日～平成○年○月○日
検査対象物 |  |  | 鋼管杭 | 材質・寸法 |  | SKK400・φ800 A | 試験品名 |  | 鋼管突合せ溶接部 | 母材の厚さ | 9.0mm
探傷剤及び試験方法等 | [6 empty] | 材 質 |  | SKK400 | 材 厚 | 9.0×2+4.5=22.5mm
試験方法 | 浸透処理 | 種 類 | 溶剤除去性染色 | 浸透液 | メーカー | 日本油脂（株） | 撮影配置 | 焦点－透過度 計間距離（L1） | 1000mm | ﾌｨﾙﾑ | アグファゲバルト Ｄ７
|  | 方 法 | スプレー |  | 型 番 | P-ST |  |  |  | 増感紙 | pd 0.03mm
|  | 温 度 | 常温 | 洗浄液 | メーカー | 日本油脂（株） |  | 透過度計－ﾌｨﾙﾑ 間距離（L2） | 5mm | 透過度計 | F 04 型
|  | 時 間 | ５分以上 |  | 型 番 | R-ST |  |  |  | 階調形 | I 型
| 洗浄処理 | 種 類 | 洗浄液 | 現像液 | メーカー | 日本油脂（株） |  | 有効長さ（L3） | 300mm | 透過度計識別度 | 2.0 %以下
|  | 方 法 | ウエス拭き |  | 型 番 | D-ST | 装置 | メーカー | 理学電機㈱ | 使用管電圧 | 245 KVp
| 現像処理 | 種 類 | 速乾式 | 観 察 | 照 明 | 自然光 |  | 型 式 | RF-200 EGS-2 | 使用管電流 | 5 mA
|  | 時 間 | ５分 |  | 照 度 | － |  | 実効焦点寸法 | 2mm×2mm | 露出時間 | 3分00秒
| 試験品温度 |  | 常温 | 対比試験片 |  | － | 現像液 |  | フジレンドール | 現像条件 | 20℃ 5分
前処理 | 物理的処理 |  | グラインダー及びワイヤーブラシ | 検査時期 |  | 溶接完了後 | 撮影方法 |  | 二重壁片面撮影方法
| 化学的処理 |  | 溶剤洗浄 | 天 候 |  | 晴れ | 適用規格 |  | JIS Z 3104(1968)
| 乾燥処理 |  | 自然乾燥 | 気 温 |  | 常温 | 合否基準 |  | JIS Z 3104(1968) ３級以上合格
検査範囲 |  | 鋼管杭溶接部 |  |  |  |  | 撮 影 者 |  | CIW－主任試験技術者 No.0106283-SR エックス線作業主任者 No.1068 NDI-RT1級 No.0106283-RT1 ○○ ○○○ | 判 定 者 | CIW－主任試験技術者 No.0106283-SR NDI-RT1級 No.0106283-RT1 ○○ ○○○
適用規格 |  | JIS Z 2343(1982)
検査結果 |  | 欠陥は検出されませんでした
御立会者 |  | 石川県〇〇土木総合事務所 ○○ 様
担当者 |  | ○○建設株式会社 ○○ ○○○様 |  |  |  |  | 備 考 撮 影 枚 数 ： １５枚 フィルム記号 ： SANGA-3
試験技術者 |  | NDI 2級 No.0106283-PT2 ○○ ○○○