## 簡易ツールにおける処理フロー
その他バイオマス
生ごみ
ごみ処理施設
し尿等
ガス
ホルダ
脱硫
装置
集約対象
し尿
前処理設備
混合
設備
メタン
発酵槽
生ごみ
前処理設備
拠点施設
乾燥
設備
A下水処理場
B下水処理場
濃縮
設備
汚泥処理電気設備
脱水
設備
脱水汚泥
C下水処理場
濃縮
設備
汚泥処理電気設備
脱水
設備
脱水汚泥
その他（D・・・）
下水処理場
濃縮
設備
汚泥処理電気設備
脱水
設備
脱水汚泥
濃縮
設備
汚泥処理電気設備
脱水
設備
肥料化
脱水汚泥
加温
：既存設備 ⇒ 更新費・維持管理費
：新規設備 ⇒ 建設費・維持管理費
：収集運搬費
メタン活用いしかわモデル システムイメージ図
発電機
電力
場内利用
脱水
設備

## データ入力
【簡易版】メタン活用いしかわモデル事業費概算ツール - 令和元年10月-
ユーザー入力セル 必須入力項目 |  |  |  |  | ユーザー入力セル 現在の状況に応じて変更
①集約対象施設の下水汚泥の日平均発生量
項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 拠点施設 | [5 empty] | 集約対象 | [16 empty] | 備考
[8 empty] | ① | [5 empty] | ② |  |  | ③ |  | ④ |  |  |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦
入力欄 | 発生元 | [6 empty] | A市 | [5 empty] | B町 |  |  | B町 |  | C町 |  |  |  |  | C町 |  |  | C町 |  | ― |  | ①は集約処理の拠点施設（混合バイオマスメタン発酵設備の建設地）とする下水処理場名を入力してください。 ②から順に、日平均発生汚泥量が大きい処理場を入力してください。 集約対象の下水処理場数が7箇所以上の場合はまとめて入力してください。 まとめて入力する場合は【日平均発生量】は合計値を入力してください。
| 処理場名 |  |  |  | - |  |  | A市浄化センター | [5 empty] | B町浄化センター |  |  | B町中央浄化センター |  | C町西浄化センター |  |  |  |  | C町中部浄化センター |  |  | C町東浄化センター |  | その他処理場
| 種類 |  |  |  | － |  |  | 濃縮汚泥 |  |  | 脱水汚泥 |  |  | 脱水汚泥 |  |  | 脱水汚泥 |  | 脱水汚泥 |  |  |  |  | 濃縮汚泥 |  |  | 脱水汚泥 |  | 脱水汚泥
| 日平均発生量 |  |  |  | ｔ/日 |  |  | 30 |  |  | 2.5 |  |  | 1 |  |  | 0.7 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.5
②対象下水処理場の既存汚泥処理設備の基数
項目 |  |  | ① |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  |  | ⑦ |  |  | 備考
|  |  | A市 |  |  | B町 |  |  |  | B町 |  |  | C町 |  |  | C町 |  | C町 |  |  |  | ― |  |  | 対象下水道の汚泥処理設備の基数を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合計を入力してください。
|  |  | A市浄化センター |  |  | B町浄化センター |  |  |  | B町中央浄化センター |  |  | C町西浄化センター |  |  | C町中部浄化センター |  | C町東浄化センター |  |  |  | その他処理場
濃縮設備 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
脱水設備 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
消化設備 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
乾燥設備 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
焼却設備 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
③集約するその他バイオマスの日平均発生量
項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 集約対象 | [10 empty] | 備考
[8 empty] | ⑧ |  |  | ⑨ |  |  | ⑩ |  |  | ⑪
入力欄 | 発生元 |  |  |  | - |  |  | A町・B町・C町 |  |  | A町・B町・C町 |  |  | A町・B町・C町 |  |  | A町・B町・C町 |  | し尿・浄化槽汚泥・集落排水汚泥・生ごみを複数個所から集約する場合はまとめて入力してください。 まとめて入力する場合は【日平均発生量】は合計値を入力してください。
| 種類 |  |  |  | － |  |  | し尿 |  |  | 浄化槽汚泥 |  |  | 集落排水汚泥 |  |  | 生ごみ
| 日平均発生量 |  |  |  | m3/日 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 4
■ユーティリティ価格 | [15 empty] | ■下水汚泥の収集運搬単価、処分単価 | [15 empty] | ■年価算定指標（算定条件）
項目 |  |  |  | 単位 |  | 価格 |  |  | 備考 | [6 empty] | 項目 |  | 単位 |  | 単価 |  |  | 備考 | [8 empty] | 項目 | 残存割合 |  | 利子率 | 耐用年数
電気料金単価 |  |  |  | 円/kwh |  | 12 |  |  | 現在の状況に応じて変更してください。 | [6 empty] | 収集運搬単価 |  | 千円/k |  | 4.4 |  |  | 現在の状況に応じて変更してください。 | [8 empty] | 機械 | 10% |  | 2.3% | 20
灯油単価 |  |  |  | 円/L |  | 79 | [9 empty] | 処分単価 |  | 千円/t |  | 21.4 | [11 empty] | 電気 | 10% |  | 2.3% | 15
[32 empty] | 土木・建築 | 10% |  | 2.3% | 40
【算定結果】
算定結果 |  |  | 「いしかわモデル」の導入による、事業費の低減が期待できます。 | [13 empty] | 0 | 0
◆算定結果 【既存処理体系】 | [18 empty] | ◆算定結果 【いしかわモデル導入時】
既存処理体系 | [18 empty] | いしかわモデル導入
| 初期投資費（百万円） | [5 empty] | 下水道 |  |  | し尿等 |  | 生ごみ |  |  | 合計 |  | 比率 |  |  | 初期投資費（百万円） | [5 empty] | 下水道 |  | し尿等 |  | 生ごみ |  | 合計 |  | 比率
|  | 建設更新費 |  | 補助無 |  |  | 899.4317 |  |  | 910.8 |  | 0 |  |  | 1810.2317 |  | 100 |  |  |  | 建設更新費 |  |  | 補助無 |  | 3105.4691 |  | 0 |  | -541.7395 |  | 2563.7296 |  | 141.6244
|  |  |  | 補助有 |  |  | 405 |  |  | 911 |  | 0 |  |  | 1316 |  | 100 | [6 empty] | 補助有 |  | 1397 |  | 0 |  | -363 |  | 1034 |  | 78.5714
| 年価事業費（百万円/年） | [5 empty] | 下水道 |  |  | し尿等 |  | 生ごみ |  |  | 合計 |  | 比率 |  |  | 年価事業費（百万円/年） | [5 empty] | 下水道 |  | し尿等 |  | 生ごみ |  | 合計 |  | 比率
|  | 建設費 |  |  |  |  | 57.275 |  |  | 51.5944 |  | 0 |  |  | 108.8694 |  | 100 |  |  |  | 建設費 |  |  |  |  | 176.4002 |  | 0 |  | -38.8019 |  | 137.5983 |  | 126.3883
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 38.3537 |  |  | 65.481 |  | 0 |  |  | 103.8347 |  | 100 |  |  |  | 維持管理費 |  |  |  |  | 144.8231 |  | 0 |  | 0 |  | 144.8231 |  | 139.4747
|  | 収集運搬費 |  |  |  |  | 0 |  |  | 89.3 |  | 16.2 |  |  | 105.5 |  | 100 |  |  |  | 収集運搬費 |  |  |  |  | 5 |  | 89.3 |  | 16.2 |  | 110.5 |  | 104.7393
|  | 処分費 |  |  |  |  | 39.8 |  |  | 58.5 |  | 41 |  |  | 139.3 |  | 100 |  |  |  | 処分費 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 事業費 |  | 補助無 |  |  | 135.4287 |  |  | 264.8754 |  | 57.2 |  |  | 457.5041 |  | 100 |  |  |  | 事業費 |  |  | 補助無 |  | 326.2233 |  | 89.3 |  | -22.6019 |  | 392.9214 |  | 85.8837
|  |  |  | 補助有 |  |  | 103.9274 |  |  | 247.8493 |  | 57.2 |  |  | 408.9767 |  | 100 | [6 empty] | 補助有 |  | 229.2032 |  | 89.3 |  | -9.7973 |  | 308.7059 |  | 75.4825
Note on D16: 発生元の市町村名を入力してください。
Note on D18: 発生元の下水処理場名を入力してください。
Note on D20: 集約するバイオマスの種類を入力してください。
Note on D22: 下水汚泥の1日あたりの平均発生量を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合算値を入力してください。
Note on D45: 発生元の市町村名を入力してください。
Note on D47: 集約するバイオマスの種類を入力してください。
Note on D49: 下水汚泥の1日あたりの平均発生量を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合算値を入力してください。
Note on AX105: 補助を適用したごみ処理施設の建設費を規模削減分として計上することを想定しているため、補助有の場合方が規模削減効果は小さくなっています。
※事業費算定に関する注意事項
・経済性の算定範囲は濃縮設備以降を対象とする。
・各設備の建設費（更新費）・維持管理費は費用関数から算定する。
・下水道施設の建設費に係る補助率は0.55、ごみ処理施設の建設費に係る補助率は0.33と設定する。
・生ごみの建設費は、下水道施設受入によるごみ処理施設の規模削減分を計上する。

## ①はじめに (hidden)
「メタン活用いしかわモデル」事業費概算ツール（令和元年度10月末作成）
（１）本ツールについて
「メタン活用いしかわモデル」とは、複数の下水処理場から発生する汚泥を脱水汚泥の状態で集約することにより、収集運搬コストの削減を図るとともに、し尿やその他のバイオマスを１つの処理場で集約処理することで、メタン発酵設備の小型化・ガス発生量の増大等を図る「小規模下水処理場向け混合バイオマスメタン発酵システム」です。 本ツールは費用関数を用いて事業費を概算し、「メタン活用いしかわモデル」の導入可能性検討の一助となることを目的としています。概算検討により、良好な結果が得られた場合には「メタン活用いしかわモデル導入の手引き」を参考に、より具体的な検討がなされますことを期待しております。
（２）本ツールの前提条件について
|  | ・ | 各設備の建設費（更新費）及び維持管理費の算定範囲は濃縮設備以降を対象とする。
|  | ・ | 各設備の建設費（更新費）及び維持管理費は「メタン活用いしかわモデル導入の手引き」に示されている費用関数から算定する。
|  | ・ | 下水道施設の建設費（更新費）に係る補助率は0.55、ごみ処理施設の建設費（更新費）に係る補助率は0.33とする。
|  | ・ | 下水道事業債等の充当までは考慮していない。
|  | ・ | 生ごみの建設費は、下水道施設受入によるごみ処理施設の規模縮減分を計上する。
|  | ・ | 「メタン活用いしかわモデル」を導入した条件で、発電設備の導入を選択した場合は、発電電力は場内利用を想定し、消費電力量削減効果を維持管理費に考慮する。
|  | ・ | 「メタン活用いしかわモデル」を導入した条件で、乾燥設備の導入を選択した場合は、汚泥肥料の無料配布を想定する。
|  | ・ | 「メタン活用いしかわモデル」を導入した条件では、既存の汚泥処分設備（焼却設備）、し尿処理施設は廃止するものと仮定する。
|  | ・ | 汚泥前処理設備（MW照射装置）に掛かる建設費等のコストは、中能登町の鹿島中部クリーンセンターにおける実績値のみで作成した費用関数により、算定する。
|  | ・ | 汚泥前処理設備（MW照射装置）による効果は、「物質収支」における下水汚泥の有機物分解率を1.3倍にするものとした。
（３）本ツールの使い方
|  | ・ | 【基本情報入力】の【入力セル】に数値を入力する。
|  | ・ | 実績値が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力する。
|  | ・ | 上記の入力により、【算定結果】に既存処理体系及び「メタン活用いしかわモデル」導入時の事業費が算出される。
|  | ・ | 【算定例】に、【基本情報入力】及び【算定結果】の例を示す。

## ③基本情報入力【例】 (hidden)
●基本情報入力【例】：汚泥前処理設備を導入した場合
入力セル① |  | ： | 基本情報を入力してください。費用関数により、現状及び「いしかわモデル」導入時の事業費を算出します。
入力セル② |  | ： | 各処理場の実績に基づいた設備更新費及び維持管理費（設備の補修費、電力料金、人件費等）を入力してください。下水処理場については、汚泥処理設備に関わる費用を入力してください。
なお、実績が確認できない場合は費用関数により算出しますので、入力は、不要です。
■集約する下水汚泥の基本情報を入力してください。
項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 拠点施設 ① | [5 empty] | ② |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  |  | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | 備考
基 本情報 ・ 処 理 状 況 | 発生元 | [7 empty] | A市 | [5 empty] | B町 |  |  | B町 |  |  |  | C町 |  |  |  | C町 |  | C町 | - | ①は集約処理の拠点施設になります。 ②から順に、日平均発生汚泥量が大きい処理場を入力してください。 集約対象の下水処理場数が7箇所以上の場合はまとめて入力してください。 まとめて入力する場合は【日平均発生量】は合計値、【変動係数・異物割合・固形物濃度・有機物濃度・有機物分解率・消化ガス転化量】は平均値を入力してください。
| 処理場名 |  |  |  |  | - |  |  | A市浄化センター | [5 empty] | B町中央浄化センター |  |  | B町浄化センター |  |  |  | C町西浄化センター |  |  |  | C町東浄化センター |  | C町中部浄化センター | その他処理場
| 種類 |  |  |  |  | － |  |  | 濃縮汚泥 |  |  |  | 脱水汚泥 |  | 脱水汚泥 |  |  | 脱水汚泥 |  |  |  | 脱水汚泥 |  |  |  | 濃縮汚泥 |  | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥
| 日平均発生量 |  |  |  |  | ｔ/日 |  |  | 30 |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.5
| 変動係数 |  |  |  |  | － |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
| 異物割合 |  |  |  |  | ％ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 固形物濃度（TS） |  |  |  |  | ％ |  |  | 1.5 |  |  |  | 17 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1.5 |  | 16 | 1.1
| 有機物濃度（VS） |  |  |  |  | ％-TS |  |  | 80.7 |  |  |  | 80.7 |  | 80.7 |  |  | 80.7 |  |  |  | 80.7 |  |  |  | 80.7 |  | 80.7 | 80.7
| 有機物分解率 |  |  |  |  | ％-VS |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30
| 消化ガス転化量 |  |  |  |  | Nm3/kg-VS |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.55
| 年間発生量 |  |  |  |  | m3/年 |  |  | 912.5 | [5 empty] | 365 |  |  | 255.5 |  |  |  | 182.5 |  |  |  | 36.5 |  | 109.5 | 182.5 | 実績に基づいた1tあたりの収集運搬費及び処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値は入力してください。
| 収集運搬単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | - |  |  |  | 4.4 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  | 4.4 | 6.9
| 処分費用単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | - |  |  |  | 21.4 |  | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  | 21.4
実績 | 設備更新費 |  |  |  |  | 百万円 | [23 empty] | 各処理場における汚泥処理設備の更新費及び維持管理費を入力してください。
| 維持管理費 |  |  |  |  | 百万円/年
■集約するその他バイオマスの基本情報を入力してください。
項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | ⑧ |  |  |  | ⑨ |  | ⑩ |  |  | ⑪ |  |  |  | ⑫ |  |  |  | ⑬ |  | ⑭ | ⑮ | 備考
基本情報 ・ 処 理 状 況 | 発生元 |  |  |  |  | - |  |  | A市・B町・C町 |  |  |  | A市・B町・C町 |  | A市・B町・C町 |  |  | A市・B町・C町 | [11 empty] | し尿・浄化槽汚泥・生ごみ等、複数個所から集約する場合はまとめて入力してください。 まとめて入力する場合は【日平均発生量】は合計値、【変動係数・異物割合・固形物濃度・有機物濃度・有機物分解率・消化ガス転化量】は平均値を入力してください。
| 種類 |  |  |  |  | － |  |  | し尿 |  |  |  | 浄化槽汚泥 |  | 集落排水汚泥 |  |  | 生ごみ
| 日平均発生量 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 5 |  |  | 4
| 変動係数 |  |  |  |  | － |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2
| 異物割合 |  |  |  |  | ％ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 固形物濃度（TS） |  |  |  |  | ％ |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.3 |  | 2.3 |  |  | 25.9
| 有機物濃度（VS） |  |  |  |  | ％-TS |  |  | 55.6 |  |  |  | 78.55 |  | 73.6 |  |  | 87.9
| 有機物分解率 |  |  |  |  | ％-VS |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 78
| 消化ガス転化量 |  |  |  |  | Nm3/kg-VS |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.89
| 年間発生量 |  |  |  |  | m3/年 |  |  | 1095 |  |  |  | 5475 |  | 1825 |  |  | 1460 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 実績に基づいた1tあたりの収集運搬費及び処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値は入力してください。
| 収集運搬単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | 11.5 | [5 empty] | 7.5 |  |  | 11.1
| 処分費用単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | 8.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 28.1
実績 | 設備更新費 |  |  |  |  | 百万円/年 | [23 empty] | し尿処理施設、集落排水汚泥処理施設の設備更新費及び維持管理費を入力してください。
| 維持管理費 |  |  |  |  | 百万円/年
| ⇒ | 3.8
適用条件を満たす。
| ⇒ | 1.2583
適用条件を満たす。
■対象下水処理場における既存汚泥処理設備の基数を入力してください。
項目 |  | ① |  |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  |  |  |  | ⑦ |  | 備考
|  | A市浄化センター |  |  |  |  | B町中央浄化センター |  |  |  | B町浄化センター |  |  | C町西浄化センター |  |  | C町東浄化センター |  |  | C町中部浄化センター |  |  |  |  | その他処理場 |  | 対象下水道の汚泥処理設備の基数を入力してください。複数の下水道をまとめて入力する場合は合計を入力してください。
濃縮設備 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
脱水設備 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
消化設備 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
乾燥設備 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
焼却設備 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
■ユーティリティ価格：現在の価格を入力してください。 | [14 empty] | ■年価算定指標を入力してください。
項目 |  | 単位 |  |  | 価格 |  |  | 備考 | [6 empty] | 項目 |  | 残存割合 |  | 利子率 |  | 耐用年数 |  |  | 備考
電気料金単価 |  | 円/kwh |  |  | 12 |  |  | 参考：北陸電力 電気料金単価(低圧電力) | [6 empty] | 機械 |  | 10% |  | 2.3% |  | 20
灯油単価 |  | 円/L |  |  | 79 | [9 empty] | 電気 |  | 10% |  | 2.3% |  | 15
[15 empty] | 土木・建築 |  | 10% |  | 2.3% |  | 40
■発電機：発電機の仕様を入力してください。
項目 |  |  |  | 単位 |  |  | 値 |  |  | 備考
発電効率 |  |  |  | ％ |  |  | 35
有効発電率 |  |  |  | - |  |  | 0.93
廃熱回収率 |  |  |  | ％ |  |  | 50
■消化条件：メタン発酵設備における消化条件を入力してください。
項目 |  |  |  | 単位 |  |  | 値 |  |  | 備考
発酵温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 35
投入温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 10
メタン濃度 |  |  |  | ％ |  |  | 60
メタンガス低位発熱量 |  |  |  | kJ/Nm3 |  |  | 35739 |  |  | 一般値
■その他条件：消化後の脱水条件・乾燥条件を入力してください。
項目 |  |  |  | 単位 |  |  | 値 |  |  | 備考
脱水汚泥含水率 |  |  |  | ％ |  |  | 85
乾燥汚泥含水率 |  |  |  | ％ |  |  | 25
乾燥機投入汚泥温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 15
■脱水設備：拠点施設の脱水設備について入力してください。
項目 |  | 単位 |  |  | ① |  |  |  | ② |  |  | ③ |  | ⇒ |  | 項目 |  | 単位 |  | 能力 |  |  | 備考
機器種類 |  | － |  |  | ベルトプレス | [10 empty] | 既存処理能力 |  | m3-DS/日 |  | 36
処理能力 |  | m3-DS/h |  |  | 4.5 | [10 empty] | 必要処理能力 |  | m3-DS/日 |  | 1.25
運転時間 |  | h |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 能力判定 |  | 設備の増設は不要
処理量 |  | m3-DS/日 |  |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 必要増設能力 |  | m3-DS/日 |  | 0
■消化ガス・汚泥利用設備：導入したい消化ガス・汚泥利用設備について入力下さい。
項目 |  | ① |  |  |  |  | 備考
発電機 |  | 〇 |  |  |  |  | 導入したい消化ガス・汚泥利用設備を「〇」、導入しない場合は「×」を入力下さい。
乾燥機 |  | 〇
■汚泥前処理設備：汚泥前処理設備について入力下さい。
項目 |  | ① |  |  |  |  | 備考
MW前処理設備 |  | 〇 |  |  |  |  | MW前処理設備を導入する場合は「〇」、導入しない場合は「×」を入力下さい。
Note on B59: 現在の電力量料金及び補助燃料の価格を入力してください。
Note on B86: 脱水設備の種類を入力してください。
Note on B87: 1時間当たりの処理能力を入力してください。
Note on B88: 1日当たりの平均運転時間を入力してください。
Note on B89: 固形物処理量を入力してください。
Note on C11: 発生元の市町村名を入力してください。
Note on C12: 発生元の下水処理場名を入力してください。
Note on C13: 集約するバイオマスの種類を入力してください。
Note on C14: 下水汚泥の1日あたりの平均発生量を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合算値を入力してください。
Note on C15: 日平均発生量と日最大発生量の比率です。
Note on C16: 投入するバイオマスに含まれるプラスチックや石等の発酵不適物の割合です。（異物の混入割合）
Note on C17: 下水汚泥の湿重量あたりの固形物濃度です。 ※参考値有
Note on C18: 下水汚泥の固形物中の有機物濃度です。※参考値有
Note on C19: 有機物量と分解有機物量の比率です。 ※参考値有
Note on C20: 分解有機物量当たりの消化ガス発生量です。 ※参考値有
Note on C22: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの収集運搬費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C23: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C24: 汚泥処理に関わる設備の更新費を入力してください。（実績値）
Note on C25: 汚泥処理に関わる設備の維持管理費（補修費、電力料金、人件費等）を入力してください。（実績値）
Note on C29: 発生元の市町村名を入力してください。
Note on C30: 集約するバイオマスの種類を入力してください。
Note on C31: バイオマスの1日あたりの平均発生量を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合算値を入力してください。
Note on C32: 日平均発生量と日最大発生量の比率です。
Note on C33: プラスチックや石等の発酵不適物の混入割合です。
Note on C34: バイオマスの湿重量あたりの固形物濃度です。※参考値有
Note on C35: バイオマスの固形物中の有機物濃度です。※参考値有
Note on C36: 有機物量と分解有機物量の比率です。 ※参考値有
Note on C37: 分解有機物量当たりの消化ガス発生量です。 ※参考値有
Note on C39: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの収集運搬費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C40: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C41: 施設の更新費を入力してください。（実績値）
Note on C42: 施設の維持管理費を入力してください。（実績値）
Note on E44: 混合バイオマス濃度：TS10%を上回ると発酵が阻害され、正常なシステムの稼働が困難になる恐れがあります。 混合バイオマス濃度：TS10%を上回る場合は、濃度の調整が必要です。
Note on E47: 有機物負荷量：3.5kg-VS/㎥/日を上回ると発酵が阻害され、正常なシステムの稼働が困難になる恐れがあります。 有機物負荷量：3.5kg-VS/㎥/日を上回る場合は、有機物負荷量の調整が必要です。
Note on Y60: 「地方公営企業法施行規則」第8条第1項を参考にして適宜設定してください。
Note on AA88: 混合バイオマスの消化汚泥量が既存脱水設備の処理量を上回る場合は設備の増設が必要です。
Note on AB60: 「社会資本整備に関わる費用対効果分析に関する統一的運用指針」（平成11年3月 建設省）等を参考に、算定次の社会情勢等を勘案の上、適宜設定してください。
Note on AE60: 「地方公営企業法施行規則」別表第2号に規定する耐用年数等を参考にして、適宜設定してください。

## ④算定結果【例】 (hidden)
●算定結果【例】
◆【既存処理体系】 年価事業費 | [9 empty] | ◆グラフ作成 |  |  |  | ◆設備更新費・維持管理費（既存）
既存処理体系 | [9 empty] | 年価事業費（百万円） |  | 既存処理体系 | いしかわモデル導入 | 項目 |  | 単位 | 拠点施設 ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
| 初期投資費（百万円） |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 | 建設費 | 補助無 | 103.5166 | #N/A | 実績 | 発生元 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 合計
|  | 建設更新費 | 補助無 | 817.6629 | 910.8 | 0 | 0 | 1728.4629 | 100 |  | 補助有 | 74.9594 | #N/A |  | 処理場名 | - | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  |  | 補助有 | 368 | 610 | 0 | 0 | 978 | 100 | 維持管理費 |  | 100.7536 | 126.6654 |  | 設備更新費 | 百万円 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
| 年価事業費（百万円/年） |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 | 収集運搬費 |  | 105.5 | 111 |  | 設備更新費（年価） | 百万円/年 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 建設費 |  | 51.9222 | 51.5944 | 0 | 0 | 103.5166 | 100 | 処分費 |  | 139.3 | 0 |  | 維持管理費 | 百万円/年 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
|  | 維持管理費 |  | 35.2726 | 65.481 | 0 | 0 | 100.7536 | 100 | 事業費 | 補助無 | 449.0702 | #N/A
|  | 収集運搬費 |  | 0 | 89.3 | 16.2 | 0 | 105.5 | 100 |  | 補助有 | 403.4869 | #N/A | 項目 |  | 単位 | ⑧ | ⑨ | ⑩
|  | 処分費 |  | 39.8 | 58.5 | 41 | 0 | 139.3 | 100 |  |  |  |  | 実績 | 発生元 | - | #N/A | #N/A | #N/A | 合計
|  | 事業費 | 補助無 | 126.9948 | 264.8754 | 57.2 | 0 | 449.0702 | 100 | [5 empty] | 種類 | － | し尿処理場 |  | 集排処理施設 | -
|  |  | 補助有 | 98.4376 | 247.8493 | 57.2 | 0 | 403.4869 | 100 | [5 empty] | 設備更新費 | 百万円 | #N/A |  | #N/A | 0
[15 empty] | 設備更新費（年価） | 百万円/年 | #N/A |  | #N/A | #N/A
◆【いしかわモデル導入時】 年価事業費 | [14 empty] | 維持管理費 | 百万円/年 | #N/A |  | #N/A | #N/A
いしかわモデル導入
| 初期投資費（百万円） |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 |  |  |  |  | ※主な更新設備は機械設備であるため、年価換算には耐用年数20年を適用した。
|  | 建設更新費 | 補助無 | 3047.9107 | 0 | -541.7395 | 0 | 2506.1712 | 144.9942
|  |  | 補助有 | 1372 | 0 | -363 | 0 | 1009 | 103.1697 |  |  |  |  | ◆設備更新費・維持管理費（費用関数）
| 年価事業費（百万円/年） |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 |  |  |  |  | 項目 |  | 単位 | 拠点施設 ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
|  | 建設費 |  | #N/A | 0 | -38.8019 | 0 | #N/A | ERROR |  |  |  |  | 実績 | 発生元 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 合計
|  | 維持管理費 |  | 126.6654 | 0 | 0 | 0 | 126.6654 | 125.718 | [5 empty] | 処理場名 | - | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -
|  | 収集運搬費 |  | 5.5 | 89.3 | 16.2 | 0 | 111 | 105.2133 | [5 empty] | 設備更新費 | 百万円 | 261.7104 |  | 162.3901 | 137.7876 | 121.3598 | 8.4922 | 93.3204 | 32.6024 | 817.6629
|  | 処分費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 設備更新費（年価） | 百万円/年 | 16.5222 |  | 10.2492 | 8.6954 | 7.6579 | 0.60137 | 5.8871 | 2.309 | 51.9222
|  | 事業費 | 補助無 | #N/A | 89.3 | -22.6019 | 0 | #N/A | ERROR | [5 empty] | 維持管理費 | 百万円/年 | 13.4426 |  | 7.2678 | 5.8789 | 4.9896 | 0.02938 | 3.5524 | 0.11191 | 35.2726
|  |  | 補助有 | #N/A | 89.3 | -9.7973 | 0 | #N/A | ERROR
[14 empty] | 項目 |  | 単位 | ⑧ | ⑨ | ⑩
◆発電量、汚泥肥料生産量 | [13 empty] | 実績 | 発生元 | - | #N/A | #N/A | #N/A | 合計
| 発電量、汚泥肥料生産量 | [13 empty] | 種類 | － | し尿処理場 |  | 集排処理施設 | -
| 発電量(kWh/年) |  |  | #N/A | [10 empty] | 設備更新費 | 百万円 | 910.8 |  | 0 | 910.8
| 汚泥肥料生産量(t-wet/年) |  |  | #N/A | [10 empty] | 設備更新費（年価） | 百万円/年 | 51.5944 |  | 0 | 51.5944
[15 empty] | 維持管理費 | 百万円/年 | 65.481 |  | 0 | 65.481
算定結果
※事業費算定に関する注意事項
・経済性の算定範囲は濃縮設備以降を対象とする。
・各設備の建設費（更新費）・維持管理費は費用関数から算定する。
・下水道施設の建設費に係る補助率は0.55、ごみ処理施設の建設費に係る補助率は0.33と設定する。
・生ごみの建設費は、下水道施設受入によるごみ処理施設の規模削減分を計上する。

## ⑤基本情報入力 (hidden)
【基本情報入力】
入力セル① |  | ： | 基本情報を入力してください。費用関数により、現状及び「いしかわモデル」導入時の事業費を算出します。
入力セル② |  | ： | 各処理場の実績に基づいた設備更新費及び維持管理費（設備の補修費、電力料金、人件費等）を入力してください。下水処理場については、汚泥処理設備に関わる費用を入力してください。
なお、実績が確認できない場合は費用関数により算出しますので、入力は、不要です。
■集約する下水汚泥の基本情報を入力してください。
項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 拠点施設 ① | [5 empty] | ② |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  |  | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | 備考
基 本情報 ・ 処 理 状 況 | 発生元 | [7 empty] | A市 | [5 empty] | B町 |  |  | B町 |  |  |  | C町 |  |  |  | C町 |  | C町 | ― | ①は集約処理の拠点施設になります。 ②から順に、日平均発生汚泥量が大きい処理場を入力してください。 集約対象の下水処理場数が7箇所以上の場合はまとめて入力してください。 まとめて入力する場合は【日平均発生量】は合計値、【変動係数・異物割合・固形物濃度・有機物濃度・有機物分解率・消化ガス転化量】は平均値を入力してください。
| 処理場名 |  |  |  |  | - |  |  | A市浄化センター | [5 empty] | B町浄化センター |  |  | B町中央浄化センター |  |  |  | C町西浄化センター |  |  |  | C町中部浄化センター |  | C町東浄化センター | その他処理場
| 種類 |  |  |  |  | － |  |  | 濃縮汚泥 |  |  |  | 脱水汚泥 |  | 脱水汚泥 |  |  | 脱水汚泥 |  |  |  | 脱水汚泥 |  |  |  | 濃縮汚泥 |  | 脱水汚泥 | 脱水汚泥
| 日平均発生量 |  |  |  |  | ｔ/日 |  |  | 30 |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.5
| 変動係数 |  |  |  |  | － |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
| 異物割合 |  |  |  |  | ％ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 固形物濃度（TS） |  |  |  |  | ％ |  |  | 1.5 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1.5 |  | 20 | 20
| 有機物濃度（VS） |  |  |  |  | ％-TS |  |  | 78.5 |  |  |  | 78.5 |  | 78.5 |  |  | 78.5 |  |  |  | 78.5 |  |  |  | 78.5 |  | 78.5 | 78.5
| 有機物分解率 |  |  |  |  | ％-VS |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30
| 消化ガス転化量 |  |  |  |  | Nm3/kg-VS |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.55
| 年間発生量 |  |  |  |  | m3/年 |  |  | 912.5 | [5 empty] | 365 |  |  | 255.5 |  |  |  | 182.5 |  |  |  | 36.5 |  | 109.5 | 182.5 | 実績に基づいた1tあたりの収集運搬費及び処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値は入力してください。
| 収集運搬単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | - |  |  |  | 4.4 |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  | 4.4 | 4.4
| 処分費用単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | - |  |  |  | 21.4 |  | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  | 21.4
実績 | 設備更新費 |  |  |  |  | 百万円 | [23 empty] | 各処理場における汚泥処理設備の更新費及び維持管理費を入力してください。
| 維持管理費 |  |  |  |  | 百万円/年
■集約するその他バイオマスの基本情報を入力してください。
項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | ⑧ |  |  |  | ⑨ |  | ⑩ |  |  | ⑪ |  |  |  | ⑫ |  |  |  | ⑬ |  | ⑭ | ⑮ | 備考
基本情報 ・ 処 理 状 況 | 発生元 |  |  |  |  | - |  |  | A町・B町・C町 |  |  |  | A町・B町・C町 |  | A町・B町・C町 |  |  | A町・B町・C町 | [11 empty] | し尿・浄化槽汚泥・生ごみ等、複数個所から集約する場合はまとめて入力してください。 まとめて入力する場合は【日平均発生量】は合計値、【変動係数・異物割合・固形物濃度・有機物濃度・有機物分解率・消化ガス転化量】は平均値を入力してください。
| 種類 |  |  |  |  | － |  |  | し尿 |  |  |  | 浄化槽汚泥 |  | 集落排水汚泥 |  |  | 生ごみ
| 日平均発生量 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 5 |  |  | 4
| 変動係数 |  |  |  |  | － |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2
| 異物割合 |  |  |  |  | ％ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 固形物濃度（TS） |  |  |  |  | ％ |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.3 |  | 2.3 |  |  | 25.9
| 有機物濃度（VS） |  |  |  |  | ％-TS |  |  | 55.6 |  |  |  | 78.6 |  | 73.6 |  |  | 87.9
| 有機物分解率 |  |  |  |  | ％-VS |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  | 77.5
| 消化ガス転化量 |  |  |  |  | Nm3/kg-VS |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  | 0.89
| 年間発生量 |  |  |  |  | m3/年 |  |  | 1095 |  |  |  | 5475 |  | 1825 |  |  | 1460 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 実績に基づいた1tあたりの収集運搬費及び処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値は入力してください。
| 収集運搬単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | 11.5 | [5 empty] | 7.5 |  |  | 11.1
| 処分費用単価 |  |  |  |  | 千円/t・千円/kl |  |  | 8.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 28.1
実績 | 設備更新費 |  |  |  |  | 百万円/年 | [23 empty] | し尿処理施設、集落排水汚泥処理施設の設備更新費及び維持管理費を入力してください。
| 維持管理費 |  |  |  |  | 百万円/年
| ⇒ | 4.1
適用条件を満たす。
| ⇒ | 1.3444
適用条件を満たす。
■対象下水処理場における既存汚泥処理設備の基数を入力してください。
項目 |  | ① |  |  |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  |  |  |  | ⑦ |  | 備考
|  | A市浄化センター |  |  |  |  | B町浄化センター |  |  |  | B町中央浄化センター |  |  | C町西浄化センター |  |  | C町中部浄化センター |  |  | C町東浄化センター |  |  |  |  | その他処理場 |  | 対象下水道の汚泥処理設備の基数を入力してください。複数の下水道をまとめて入力する場合は合計を入力してください。
濃縮設備 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
脱水設備 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
消化設備 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
乾燥設備 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
焼却設備 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
■ユーティリティ価格：現在の価格を入力してください。 | [14 empty] | ■年価算定指標を入力してください。
項目 |  | 単位 |  |  | 価格 |  |  | 備考 | [6 empty] | 項目 |  | 残存割合 |  | 利子率 |  | 耐用年数 |  |  | 備考
電気料金単価 |  | 円/kwh |  |  | 12 |  |  | 参考：北陸電力 電気料金単価(低圧電力) | [6 empty] | 機械 |  | 10% |  | 2.3% |  | 20
灯油単価 |  | 円/L |  |  | 79 | [9 empty] | 電気 |  | 10% |  | 2.3% |  | 15
[15 empty] | 土木・建築 |  | 10% |  | 2.3% |  | 40
■発電機：発電機の仕様を入力してください。
項目 |  |  |  | 単位 |  |  | 値 |  |  | 備考
発電効率 |  |  |  | ％ |  |  | 35
有効発電率 |  |  |  | - |  |  | 0.93
廃熱回収率 |  |  |  | ％ |  |  | 50
■消化条件：メタン発酵設備における消化条件を入力してください。
項目 |  |  |  | 単位 |  |  | 値 |  |  | 備考
発酵温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 35
投入温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 10
メタン濃度 |  |  |  | ％ |  |  | 60
メタンガス低位発熱量 |  |  |  | kJ/Nm3 |  |  | 35739 |  |  | 一般値
■その他条件：消化後の脱水条件・乾燥条件を入力してください。
項目 |  |  |  | 単位 |  |  | 値 |  |  | 備考
脱水汚泥含水率 |  |  |  | ％ |  |  | 85
乾燥汚泥含水率 |  |  |  | ％ |  |  | 25
乾燥機投入汚泥温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 15
■脱水設備：拠点施設の脱水設備について入力してください。
項目 |  | 単位 |  |  | ① |  |  |  | ② |  |  | ③ |  | ⇒ |  | 項目 |  | 単位 |  | 能力 |  |  | 備考
機器種類 |  | － |  |  | ベルトプレス | [10 empty] | 既存処理能力 |  | m3-DS/日 |  | 36
処理能力 |  | m3-DS/h |  |  | 4.5 | [10 empty] | 必要処理能力 |  | m3-DS/日 |  | 1.39
運転時間 |  | h |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 能力判定 |  | 設備の増設は不要
処理量 |  | m3-DS/日 |  |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 必要増設能力 |  | m3-DS/日 |  | 0
■消化ガス・汚泥利用設備：導入したい消化ガス・汚泥利用設備について入力下さい。
項目 |  | ① |  |  |  |  | 備考
発電機 |  | 〇 |  |  |  |  | 導入したい消化ガス・汚泥利用設備を「〇」、導入しない場合は「×」を入力下さい。
乾燥機 |  | 〇
■汚泥前処理設備：汚泥前処理設備について入力下さい。
項目 |  | ① |  |  |  |  | 備考
MW前処理設備 |  | × |  |  |  |  | MW前処理設備を導入する場合は「〇」、導入しない場合は「×」を入力下さい。
Note on B59: 現在の電力量料金及び補助燃料の価格を入力してください。
Note on B86: 脱水設備の種類を入力してください。
Note on B87: 1時間当たりの処理能力を入力してください。
Note on B88: 1日当たりの平均運転時間を入力してください。
Note on B89: 固形物処理量を入力してください。
Note on C11: 発生元の市町村名を入力してください。
Note on C12: 発生元の下水処理場名を入力してください。
Note on C13: 集約するバイオマスの種類を入力してください。
Note on C14: 下水汚泥の1日あたりの平均発生量を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合算値を入力してください。
Note on C15: 日平均発生量と日最大発生量の比率です。
Note on C16: 投入するバイオマスに含まれるプラスチックや石等の発酵不適物の割合です。（異物の混入割合）
Note on C17: 下水汚泥の湿重量あたりの固形物濃度です。 ※参考値有
Note on C18: 下水汚泥の固形物中の有機物濃度です。※参考値有
Note on C19: 有機物量と分解有機物量の比率です。 ※参考値有
Note on C20: 分解有機物量当たりの消化ガス発生量です。 ※参考値有
Note on C22: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの収集運搬費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C23: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C24: 汚泥処理に関わる設備の更新費を入力してください。（実績値）
Note on C25: 汚泥処理に関わる設備の維持管理費（補修費、電力料金、人件費等）を入力してください。（実績値）
Note on C29: 発生元の市町村名を入力してください。
Note on C30: 集約するバイオマスの種類を入力してください。
Note on C31: バイオマスの1日あたりの平均発生量を入力してください。複数の下水処理場をまとめて入力する場合は合算値を入力してください。
Note on C32: 日平均発生量と日最大発生量の比率です。
Note on C33: プラスチックや石等の発酵不適物の混入割合です。
Note on C34: バイオマスの湿重量あたりの固形物濃度です。※参考値有
Note on C35: バイオマスの固形物中の有機物濃度です。※参考値有
Note on C36: 有機物量と分解有機物量の比率です。 ※参考値有
Note on C37: 分解有機物量当たりの消化ガス発生量です。 ※参考値有
Note on C39: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの収集運搬費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C40: 対象バイオマス1tもしくは1klあたりの処分費を入力してください。実績が確認できない場合は類似事例もしくは参考値を入力してください。
Note on C41: 施設の更新費を入力してください。（実績値）
Note on C42: 施設の維持管理費を入力してください。（実績値）
Note on E44: 混合バイオマス濃度：TS10%を上回ると発酵が阻害され、正常なシステムの稼働が困難になる恐れがあります。 混合バイオマス濃度：TS10%を上回る場合は、濃度の調整が必要です。
Note on E47: 有機物負荷量：3.5kg-VS/㎥/日を上回ると発酵が阻害され、正常なシステムの稼働が困難になる恐れがあります。 有機物負荷量：3.5kg-VS/㎥/日を上回る場合は、有機物負荷量の調整が必要です。
Note on Y60: 「地方公営企業法施行規則」第8条第1項を参考にして適宜設定してください。
Note on AA88: 混合バイオマスの消化汚泥量が既存脱水設備の処理量を上回る場合は設備の増設が必要です。
Note on AB60: 「社会資本整備に関わる費用対効果分析に関する統一的運用指針」（平成11年3月 建設省）等を参考に、算定次の社会情勢等を勘案の上、適宜設定してください。
Note on AE60: 「地方公営企業法施行規則」別表第2号に規定する耐用年数等を参考にして、適宜設定してください。

## ⑥算定結果 (hidden)
●算定結果
◆【既存処理体系】 年価事業費 | [10 empty] | ◆グラフ作成 |  |  |  | ◆設備更新費・維持管理費（既存）
既存処理体系 | [10 empty] | 年価事業費（百万円） |  | 既存処理体系 | いしかわモデル導入 | 項目 |  |  | 単位 | 拠点施設 ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
| 初期投資費（百万円） |  |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 | 建設費 | 補助無 | 108.8694 | 137.5983 | 実績 | 発生元 |  |  | A市 |  | B町 | B町 | C町 | C町 | C町 | ― | 合計
|  | 建設更新費 |  | 補助無 | 899.4317 | 910.8 | 0 | 0 | 1810.2317 | 100 |  | 補助有 | 60.342 | 53.3828 |  | 処理場名 |  | - | A市浄化センター |  | B町浄化センター | B町中央浄化センター | C町西浄化センター | C町中部浄化センター | C町東浄化センター | その他処理場 | -
|  |  |  | 補助有 | 405 | 911 | 0 | 0 | 1316 | 100 | 維持管理費 |  | 103.8347 | 144.8231 |  | 設備更新費 |  | 百万円 | [8 empty] | 0
| 年価事業費（百万円/年） |  |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 | 収集運搬費 |  | 105.5 | 110.5 |  | 設備更新費（年価） |  | 百万円/年 | [8 empty] | 0
|  | 建設費 |  |  | 57.275 | 51.5944 | 0 | 0 | 108.8694 | 100 | 処分費 |  | 139.3 | 0 |  | 維持管理費 |  | 百万円/年 | [8 empty] | 0
|  | 維持管理費 |  |  | 38.3537 | 65.481 | 0 | 0 | 103.8347 | 100 | 事業費 | 補助無 | 457.5041 | 392.9214
|  | 収集運搬費 |  |  | 0 | 89.3 | 16.2 | 0 | 105.5 | 100 |  | 補助有 | 408.9767 | 308.7059 | 項目 |  |  | 単位 | ⑧ | ⑨ | ⑩
|  | 処分費 |  |  | 39.8 | 58.5 | 41 | 0 | 139.3 | 100 |  |  |  |  | 実績 | 発生元 |  | - | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | 合計
|  | 事業費 |  | 補助無 | 135.4287 | 264.8754 | 57.2 | 0 | 457.5041 | 100 | [5 empty] | 種類 |  | － | し尿処理場 |  | 集排処理施設 | -
|  |  |  | 補助有 | 103.9274 | 247.8493 | 57.2 | 0 | 408.9767 | 100 | [5 empty] | 設備更新費 |  | 百万円 |  |  |  | 0
[16 empty] | 設備更新費（年価） |  | 百万円/年 |  |  |  | 0
◆【いしかわモデル導入時】 年価事業費 | [15 empty] | 維持管理費 |  | 百万円/年 |  |  |  | 0
いしかわモデル導入
| 初期投資費（百万円） |  |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 |  |  |  |  | ※主な更新設備は機械設備であるため、年価換算には耐用年数20年を適用した。
|  | 建設更新費 |  | 補助無 | 3105.4691 | 0 | -541.7395 | 0 | 2563.7296 | 141.6244
|  |  |  | 補助有 | 1397 | 0 | -363 | 0 | 1034 | 78.5714 |  |  |  |  | ◆設備更新費・維持管理費（費用関数）
| 年価事業費（百万円/年） |  |  |  | 下水道 | し尿等 | 生ごみ | その他バイオマス | 合計 | 比率 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 単位 | 拠点施設 ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
|  | 建設費 |  |  | 176.4002 | 0 | -38.8019 | 0 | 137.5983 | 126.3883 |  |  |  |  | 実績 | 発生元 |  |  | A市 |  | B町 | B町 | C町 | C町 | C町 | ― | 合計
|  | 維持管理費 |  |  | 144.8231 | 0 | 0 | 0 | 144.8231 | 139.4747 | [5 empty] | 処理場名 |  | - | A市浄化センター |  | B町浄化センター | B町中央浄化センター | C町西浄化センター | C町中部浄化センター | C町東浄化センター | その他処理場 | -
|  | 収集運搬費 |  |  | 5 | 89.3 | 16.2 | 0 | 110.5 | 104.7393 | [5 empty] | 設備更新費 |  | 百万円 | 261.7104 |  | 179.9834 | 152.7003 | 130.7837 | 8.4922 | 103.3979 | 62.3639 | 899.4317
|  | 処分費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 設備更新費（年価） |  | 百万円/年 | 16.5222 |  | 11.3604 | 9.6372 | 8.253 | 0.60137 | 6.5235 | 4.3772 | 57.275
|  | 事業費 |  | 補助無 | 326.2233 | 89.3 | -22.6019 | 0 | 392.9214 | 85.8837 | [5 empty] | 維持管理費 |  | 百万円/年 | 13.4426 |  | 8.2991 | 6.713 | 5.4958 | 0.02938 | 4.0564 | 0.31746 | 38.3537
|  |  |  | 補助有 | 229.2032 | 89.3 | -9.7973 | 0 | 308.7059 | 75.4825
[15 empty] | 項目 |  |  | 単位 | ⑧ | ⑨ | ⑩
◆発電量、汚泥肥料生産量 | [14 empty] | 実績 | 発生元 |  | - | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | 合計
| 発電量、汚泥肥料生産量 | [14 empty] | 種類 |  | － | し尿処理場 |  | 集排処理施設 | -
| 発電量(kWh/年) |  |  |  | 636202.3 | [10 empty] | 設備更新費 |  | 百万円 | 910.8 |  | 0 | 910.8
| 汚泥肥料生産量(t-wet/年) |  |  |  | 700.8 | [10 empty] | 設備更新費（年価） |  | 百万円/年 | 51.5944 |  | 0 | 51.5944
[16 empty] | 維持管理費 |  | 百万円/年 | 65.481 |  | 0 | 65.481
算定結果 |  |  | 「いしかわモデル」の導入による、事業費の低減が期待できます。
[16 empty] | 発電量 | 汚泥肥料生産量
636202.3
700.8
※事業費算定に関する注意事項
・経済性の算定範囲は濃縮設備以降を対象とする。
・各設備の建設費（更新費）・維持管理費は費用関数から算定する。
・下水道施設の建設費に係る補助率は0.55、ごみ処理施設の建設費に係る補助率は0.33と設定する。
・生ごみの建設費は、下水道施設受入によるごみ処理施設の規模削減分を計上する。

## ⑦入力参考値 (hidden)
■入力参考値：実績値がない場合は、以下の文献値を参考に入力してください。
◆バイオマス性状① | [7 empty] | 項目 | 単位 | 脱水汚泥
項目 | 単位 | OD法汚泥 | 標活汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集排汚泥 | 備考 | 固形物濃度（TS） | % | 20
固形物濃度（TS） | % | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 出典：1・2・3・4・5・7・8・9・10 | 有機物濃度（VS） | %-TS | 78.5
有機物濃度（VS） | %-TS | 78.5 | 78.3 | 55.6 | 78.6 | 73.6 | 出典：1・2・3・4・5・7・8・9・10 | 有機物分解率 | %-VS | 30
有機物分解率 | %-VS | 30 | 50 | 46 | 46 | 46 | 出典：11 | 消化ガス転化量 | Nm3/kg-VS | 0.55
消化ガス転化量 | Nm3/kg-VS | 0.55 | 0.55 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 出典：11 | ※下水道統計 全国平均
※濃縮汚泥ベース
◆バイオマス性状②
項目 | 単位 | 生ごみ | 家畜排泄物【牛】 | 家畜排泄物【豚】 | 家畜排泄物【鶏】 |  | 備考
固形物濃度（TS） | % | 25.9 | 11 | 19.5 | 48.5 |  | 出典：3・4・6・7・13・15
有機物濃度（VS） | %-TS | 87.9 | 83.5 | 83.3 | 75.3 |  | 出典：3・4・6・7・13・15
有機物分解率 | %-VS | 77.5 | 40 | 40 | - |  | 出典：12・14
消化ガス転化量 | Nm3/kg-VS | 0.89 | 0.5 | 0.65 | 0.77 |  | 出典：12・14・16
◆収集運搬単価・処分単価 | [7 empty] | 項目 |  | 参考値 | 単位
項目 |  | 参考値 | 単位 | 備考 |  |  |  | 濃縮汚泥 | 収集運搬単価 | 6.876 | 千円/t
生汚泥・濃縮汚泥 | 収集運搬単価 | 6.9 | 千円/t | 汚泥活用研究会のアンケート結果・収集運搬距離より費用関数を作成し、算定 |  |  |  |  | 処分単価 | 0 | 千円/t
| 処分単価 | - | 千円/t | -
脱水汚泥 | 収集運搬単価 | 4.4 | 千円/t | 汚泥活用研究会のアンケート結果・収集運搬距離より費用関数を作成し、算定
| 自家処分【焼却】 | 2.8 | 千円/t | H26年度 石川県 下水道汚泥等活用研究会アンケート集計結果 【焼却処分】
| 委託処分【資源化】 | 21.4 | 千円/t | H26年度 石川県 汚泥処理処分状況調査票 【陸上埋立】
| 委託処分【埋立】 | 27.4 | 千円/t | H26年度 石川県 汚泥処理処分状況調査票 【堆肥化・肥料化・セメント原料等・緑化基盤材】
ごみ | 収集運搬単価 | 11.1 | 千円/t | 環境省 一般廃棄物実態調査より石川県の5ヵ年平均値
| 処分単価 | 28.1 | 千円/t | 環境省 一般廃棄物実態調査より石川県の5ヵ年平均値
し尿・浄化槽汚泥 | 収集運搬単価 | 11.5 | 千円/kl | 環境省 一般廃棄物実態調査より全国の5ヵ年平均値
| 処分単価 | 8.5 | 千円/kl | 環境省 一般廃棄物実態調査より全国の5ヵ年平均値
集落排水汚泥 | 収集運搬単価 | 7.5 | 千円/kl | 汚泥活用研究会 アンケート結果の平均値（H26）
| 処分単価 | 1.5 | 千円/kl | 汚泥活用研究会 アンケート結果の平均値（H26）
◆ユーティリティ価格
項目 |  | 参考値 | 単位 | 備考
灯油 | 単価 | 79 | 円/L | H30年度石川県実施設計労務・資材単価
▲出典：バイオマス性状①,②
No. | 参考文献
1 | ｢下水道維持管理指針 後編-2003年版-｣（社）日本下水道協会
2 | ｢下水道統計｣（社）日本下水道協会（石川県内のOD法適用処理場実績）
3 | 珠洲市バイオマスメタン発酵施設運転実績（H22年度実績）
4 | LOTUS Project技術評価書
5 | ｢下水道統計｣（社）日本下水道協会（石川県内の標準法適用処理場実績）
6 | ｢バイオソリッド利活用基本計画（下水汚泥処理総合計画）策定マニュアル｣（社）日本下水道協会
7 | ｢し尿処理施設構造指針解説-1988-｣（社）全国都市清掃会議
8 | ｢汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領2006年改訂版｣（社）全国都市清掃会議
9 | ｢生活系排水処理ガイドブック: 浄化槽・小規模下水道・農業集落排水・生活雑排水｣環境技術研究会
10 | ｢農業集落排水汚泥利用マニュアル（案）｣（社）地域資源循環技術センター
11 | 袖山義人他（2006）バイオマス再資源化技術の性能・コスト評価, 農工研技報204
12 | 「メタン発酵」野池達也編著 技報堂出版
13 | ｢バイオガス化マニュアル｣（社）日本有機資源協会
14 | 財団法人畜産環境整備機構(2001)家畜排せつ物を中心としたメタン発酵処理施設に関する手引き
15 | ｢活性炭触媒再利用を考慮した鶏糞の超臨界水ガス化によるエネルギー転換システムとその経済性｣柳田高志ほか
16 | 「炭素循環と環境保全を実現する森林バイオマス・畜産廃棄物発電による地域振興」課題番号11794030 平成11～１３年度科学研究費補助金 （地域連携推進研究）研究成果報告 平成14年3月 今田鎖盛生（九州大学大学院農学研究院 教授）
Note on B3: 入力事項の実績値等が不明の場合参考にしてください。

## ⑧計算シート→ (hidden)
計算シート

## 物質収支（既存） (hidden)
◆物質収支【日平均】 既存
物質収支（日平均）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | A市浄化センター | B町浄化センター | B町中央浄化センター | C町西浄化センター | C町中部浄化センター | C町東浄化センター | その他処理場 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総合 | 備考
[7 empty] | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集落排水汚泥 | 生ごみ | 0 | 0 | 0 | 0
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | 30 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 日平均
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 30 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-ＴS/日 | 0.45 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 29.55 | 0.8 | 0.56 | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 0.4 | 2.93 | 14.8 | 4.88 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.62
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 55.6 | 78.6 | 73.6 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 表中の着色部（メタンガス濃度、発酵温度、加温温度など）については、より実態に即した検討を行いたい場合に変更してください。 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-ＴS/日 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 66 | 30 | 18 | 12 | 0 | 12 | 12 | 16 | 56 | 32 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1415.26 | 643.3 | 385.98 | 257.32 | 0 | 257.32 | 257.32 | 343.09 | 1200.83 | 686.19 | 13702.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19148.94
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 3139.5 | 104.65 | 73.26 | 52.33 | 10.47 | 31.4 | 52.33 | 313.95 | 1569.75 | 523.25 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6289.49 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 137.59 | 62.54 | 37.53 | 25.02 | 0 | 25.02 | 25.02 | 33.36 | 116.75 | 66.71 | 1332.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.71 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 127.96 | 58.16 | 34.9 | 23.27 | 0 | 23.27 | 23.27 | 31.02 | 108.58 | 62.04 | 1238.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.39 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 707.63 | 321.65 | 192.99 | 128.66 | 0 | 128.66 | 128.66 | 171.55 | 600.42 | 343.1 | 6851.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.59
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 30 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 1.13 | 15 | 15.71 | 16 | 0 | 13.33 | 16 | 1.67 | 0.87 | 1.6 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 2.27 | 1 | 0.73 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0.53 | 0.33 | 0.87 | 0.53 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | 27.73 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.1 | 0.03 | -0.03 | 2.67 | 14.13 | 4.47 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 1.82 | 0.8 | 0.58 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0.42 | 0.26 | 0.7 | 0.42 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 4832.55 | 2124.84 | 1541.98 | 1117.01 | 0 | 582.86 | 1117.01 | 692.04 | 1857.77 | 1117.01 | 4674.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19657.72 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444
◆物質収支【日最大】 既存
物質収支（日最大）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | A市浄化センター | B町浄化センター | B町中央浄化センター | C町西浄化センター | C町中部浄化センター | C町東浄化センター | その他処理場 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総合 | 備考
[7 empty] | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集落排水汚泥 | 生ごみ | 0 | 0 | 0 | 0
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | 36 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 3.6 | 18 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.12 | 日最大
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 36 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 3.6 | 18 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.12
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-TS/日 | 0.54 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 35.46 | 0.96 | 0.67 | 0.48 | 0.12 | 0.29 | 0.48 | 3.51 | 17.77 | 5.86 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.16
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | 0.42 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 55.6 | 78.6 | 73.6 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21800.79 | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-TS/日 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 78 | 36 | 24 | 18 | 0 | 12 | 18 | 16 | 64 | 40 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1672.59 | 771.96 | 514.64 | 385.98 | 0 | 257.32 | 385.98 | 343.09 | 1372.38 | 857.74 | 16211.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22772.89
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 3767.4 | 125.58 | 87.91 | 62.79 | 12.56 | 37.67 | 62.79 | 376.74 | 1883.7 | 627.9 | 502.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7547.36 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 162.61 | 75.05 | 50.03 | 37.53 | 0 | 25.02 | 37.53 | 33.36 | 133.43 | 83.39 | 1576.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.04 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 151.23 | 69.8 | 46.53 | 34.9 | 0 | 23.27 | 34.9 | 31.02 | 124.09 | 77.55 | 1465.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.05 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 836.3 | 385.98 | 257.32 | 192.99 | 0 | 128.66 | 192.99 | 171.55 | 686.19 | 428.87 | 8105.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.46
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 36 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 3.6 | 18 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.12
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 1.14 | 15 | 15.48 | 15 | 0 | 13.89 | 15 | 1.94 | 0.83 | 1.5 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 2.73 | 1.2 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.33 | 0.6 | 0.47 | 1 | 0.6 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | 33.27 | 0 | -0.03 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 3.13 | 17 | 5.4 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.55 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 2.18 | 0.96 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0.48 | 0.38 | 0.8 | 0.48 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 5791.66 | 2549.81 | 1857.77 | 1274.91 | 0 | 692.04 | 1274.91 | 1007.83 | 2124.84 | 1274.91 | 5682.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23531.17 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537
Note on E24: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on E25: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on E27: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F19: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F20: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F22: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F23: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F26: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F28: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F29: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。

## 計算条件（既存） (hidden)
◆事業費：計算条件 |  | 既存
| 発生元 | 種類 | 項目 | 単位 | 日平均数量 | 日最大数量 | 備考
バイオマス | A市浄化センター | 濃縮汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 30 | 36
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 10950 | 13140
|  |  | 含水率 | ％ | 98.5 | 98.5
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 45 | 54
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| B町浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 1 | 1.2
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 365 | 438
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 20 | 24
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| B町中央浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.7 | 0.84
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 255.5 | 306.6
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 14 | 16.8
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| C町西浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 10 | 12
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| C町中部浄化センター | 濃縮汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.1 | 0.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 36.5 | 43.8
|  |  | 含水率 | ％ | 98.5 | 98.5
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 0.15 | 0.18
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| C町東浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.3 | 0.36
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 109.5 | 131.4
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 6 | 7.2
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| その他処理場 | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 10 | 12
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| A町・B町・C町 | し尿 | 日処理量 | m3/日 | 3 | 3.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1095 | 1314
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.4 | 2.4
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 55.6 | 55.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| A町・B町・C町 | 浄化槽汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 15 | 18
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 5475 | 6570
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 1.3 | 1.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.6 | 78.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| A町・B町・C町 | 集落排水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 5 | 6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1825 | 2190
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.3 | 2.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 73.6 | 73.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| A町・B町・C町 | 生ごみ | 日処理量 | m3/日 | 4 | 4.8
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1460 | 1752
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 25.9 | 25.9
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 87.9 | 87.9
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.9 | 0.9
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 混合バイオマス |  | 日処理量 | m3/日 | 60.1 | 72.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 21936.5 | 26323.8
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 4.1 | 4.1
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 81.9 | 80.7
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 246.41 | 295.69

## 施設規模の設定（既存） (hidden)
◆施設規模の設定 | 既存
項目 |  |  |  | 単位 | 値 | 備考 | ◆算定式・条件
施設能力判定・算出 | 受入貯留槽 | 濃縮汚泥 | 受入槽容量 | m3 | 72 | 2 | 受入槽容量(m3)=各バイオマス日最大処理量(m3/日)×貯留日数（日）
|  | し尿・浄化槽汚泥 |  |  | 22 | 1 | 貯留日数の基準 | ：下水道汚泥、農業集落排水汚泥 厨芥類：1～2日
|  | 集落排水汚泥 |  |  | 12 | 2 |  | し尿、浄化槽汚泥：1日以下
|  | 生ごみ |  |  | 10 | 2 |  | 貯留日数は、混合バイオマスメタン発酵施設を導入している事例における能力設定の考え方に基づき、設定している。 詳細については「メタン活用いしかわモデル導入の手引き , P.178 , 資料8施設能力設定の考え方」に記載。
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
| バイオマス混合槽 |  | 混合槽容量 | m3 | 70
| メタン発酵槽 | 有機物負荷 | 負荷 | kg-VS/m3/日 | 1.3444 | 1～3kg-VS/m3/日
|  |  | 判定 |  | O.K |  | 混合槽容量（m3）=1日当たりの各バイオマス日平均処理量の総和(m3)
|  |  | メタン発酵槽容量 | m3 | 1510 | 能力不足の場合：必要能力を表示
|  | HRT確保 | HRT | 日 | 25.12 | 中温消化 | メタン発酵槽容量（m3）=混合バイオマス日平均量(m3/日)×滞留日数(25日)
|  |  | 判定 |  | O.K | 25 | 適用条件 | 温度条件：中温条件
| ガスホルダー |  | ガス貯留容量 | m3 | 450 |  |  | 混合バイオマス濃度：TS10％以下
| 脱硫設備 |  | 処理能力 | m3/h | 38 |  |  | 有機物負荷量：3.5kg-VS/m3日以下
| 脱水機 | 固形物負荷 | 既存能力 | m3-DS/日 | 36
|  |  | 判定 | O.K or 能力不足 | O.K |  | ガス貯留容量(m3)=ガス発生量の半日分
|  |  | 必要増設能力 | m3-DS/日 | 0 |  | 脱硫設備（m3）=ガス発生量/24(h) ※日平均消化ガス発生量
| 乾燥機 |  | 処理能力 | t-wet/日 | 9.26
| 汚泥前処理設備 | 下水汚泥 | 処理能力 | m3/日 | 116.65 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]

## 事業費（既存） (hidden)
| ●事業費 | 既存
① | A市浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 建設費目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.84907 | 百万円/年 | 14.9887 | 百万円 | 54 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 54 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 7.5577 | 百万円/年 | 133.4162 | 百万円 | 54 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 54 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 8.1155 | 百万円/年 | 113.3054 | 百万円 | 54 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小型発電機 |  | 0 | 機械・電気 | 費用関数 | Ｙ＝1.3132Q | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 92.2517 | kW | 10% | 2.3% | 20 | Q：総発電施設規模（kW）
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Ｙ＝0.0263Q+5.8284 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 92.2517 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：総発電施設規模（kW）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 16.5222 | 百万円/年 | 261.7104 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 運転経費項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.3276 | 百万円/年 | 45 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 12.6913 | 百万円/年 | 16425 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.42372 | 百万円/年 | 16425 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 小型発電機 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0579Q | 0 | 百万円/年 | 92.2517 | m3/日 | Q：総発電施設規模（kW）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 補助燃料 | 灯油 |  | 補助燃料 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | Ｌ/年 | 灯油単価69円/Ｌ H27年度石川県実施設計労務・資材単価
|  | 小計 | [5 empty] | 13.4426 | 百万円/年
② | B町浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.51732 | 百万円/年 | 9.1323 | 百万円 | 24 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 24 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 5.2725 | 百万円/年 | 93.0764 | 百万円 | 24 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 24 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 5.5706 | 百万円/年 | 77.7746 | 百万円 | 24 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 11.3604 | 百万円/年 | 179.9834 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.19686 | 百万円/年 | 20 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 7.8272 | 百万円/年 | 7300 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.27502 | 百万円/年 | 7300 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 小計 | [5 empty] | 8.2991 | 百万円/年
③ | B町中央浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.41602 | 百万円/年 | 7.344 | 百万円 | 16.8 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 16.8 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 4.5003 | 百万円/年 | 79.4444 | 百万円 | 16.8 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 16.8 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 4.7209 | 百万円/年 | 65.9119 | 百万円 | 16.8 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 9.6372 | 百万円/年 | 152.7003 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.15736 | 百万円/年 | 14 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 6.3282 | 百万円/年 | 5110 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.2274 | 百万円/年 | 5110 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 小計 | [5 empty] | 6.713 | 百万円/年
④ | C町西浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.33871 | 百万円/年 | 5.9793 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 12 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 3.8758 | 百万円/年 | 68.4199 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 12 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 4.0385 | 百万円/年 | 56.3845 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 8.253 | 百万円/年 | 130.7837 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.12739 | 百万円/年 | 10 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 5.1783 | 百万円/年 | 3650 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.19007 | 百万円/年 | 3650 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 小計 | [5 empty] | 5.4958 | 百万円/年
⑤ | C町中部浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.026027 | 百万円/年 | 0.45945 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0.18 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 0.57535 | 百万円/年 | 8.0328 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 0.60137 | 百万円/年 | 8.4922 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.0091139 | 百万円/年 | 0.15 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.020266 | 百万円/年 | 54.75 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 小計 | [5 empty] | 0.02938 | 百万円/年
⑥ | C町東浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.2479 | 百万円/年 | 4.3762 | 百万円 | 7.2 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 7.2 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 3.0893 | 百万円/年 | 54.5358 | 百万円 | 7.2 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 7.2 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 3.1863 | 百万円/年 | 44.4859 | 百万円 | 7.2 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 6.5235 | 百万円/年 | 103.3979 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.092427 | 百万円/年 | 6 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 3.8192 | 百万円/年 | 2190 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.14477 | 百万円/年 | 2190 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 小計 | [5 empty] | 4.0564 | 百万円/年
⑦ | その他処理場
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.33871 | 百万円/年 | 5.9793 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 12 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 4.0385 | 百万円/年 | 56.3845 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 4.3772 | 百万円/年 | 62.3639 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.12739 | 百万円/年 | 10 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.19007 | 百万円/年 | 3650 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 小計 | [5 empty] | 0.31746 | 百万円/年
◆ごみ処理施設
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | ごみ処理施設 |  | 0 | 規模削減分 | 費用関数 | Y=-0.087Q2+59.53Q+258 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：生ごみ処理量（t-wet/日）
|  | . | [5 empty] | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円
◆し尿処理施設
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 | 単価 | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | し尿処理施設 |  | 1 | 機械・電気 | 単価×Q | 44000 | 51.5944 | 百万円/年 | 910.8 | 百万円 | 27.6 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：し尿処理量（kl/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 |  |  | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 27.6 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40 | Q：し尿処理量（kl/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 51.5944 | 百万円/年 | 910.8 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | し尿処理施設 |  | 1 | 処理・維持管理費 | 単価×Q | 7800 | 65.481 | 百万円/年 | 8395 | kl/年 | Q：し尿処理量（kl/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 65.481 | 百万円/年
◆収集運搬費
| 収集運搬 | 発生元 | 運搬物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
|  | A町・B町・C町 | し尿 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 12.6 | 百万円/年 | 1095 | kl/年 | 11500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 浄化槽汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 63 | 百万円/年 | 5475 | kl/年 | 11500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 集落排水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 13.7 | 百万円/年 | 1825 | t/年 | 7500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 生ごみ |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 16.2 | 百万円/年 | 1460 | t/年 | 11100 | 円/t
[5 empty] | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
[5 empty] | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
|  | 小計 | [5 empty] | 105.5 | 百万円/年
◆汚泥等の最終処分費
| 最終処分 | 発生元 | 処分物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
|  | A市浄化センター | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 19.5 | 百万円/年 | 912.5 | t/年 | 21400 | 円/t
|  | B町浄化センター | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 7.8 | 百万円/年 | 365 | t/年 | 21400 | 円/t
|  | B町中央浄化センター | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 5.5 | 百万円/年 | 255.5 | t/年 | 21400 | 円/t
|  | C町西浄化センター | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 3.9 | 百万円/年 | 182.5 | t/年 | 21400 | 円/t
|  | C町中部浄化センター | 濃縮汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0.8 | 百万円/年 | 36.5 | t/年 | 21400 | 円/t
|  | C町東浄化センター | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 2.3 | 百万円/年 | 109.5 | t/年 | 21400 | 円/t
|  | その他処理場 | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 182.5 | t/年 | 0 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | し尿 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 9.3 | 百万円/年 | 1095 | t/年 | 8500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 浄化槽汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 46.5 | 百万円/年 | 5475 | t/年 | 8500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 集落排水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 2.7 | 百万円/年 | 1825 | t/年 | 1500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 生ごみ |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 41 | 百万円/年 | 1460 | t/年 | 28100 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
[5 empty] | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
[5 empty] | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
|  | 小計 | [5 empty] | 139.3 | 百万円/年
■算定結果
| 項目 |  | 単位 | 費用 | 下水 | し尿 | ごみ | その他バイオマス
| 建設費（初期投資・更新費） |  | 百万円 | 1810.2317 | 899.4317 | 910.8 | 0 | 0
| 建設費（年価） |  | 百万円/年 | 108.8694 | 57.275 | 51.5944 | 0 | 0
| 維持管理費 |  | 百万円/年 | 103.8347 | 38.3537 | 65.481 |  | 0
| 収集運搬費 |  | 百万円/年 | 105.5 | 0 | 89.3 | 16.2 | 0
| 最終処分費 |  | 百万円/年 | 139.3 | 39.8 | 58.5 | 41 | 0
| ごみ処理施設の規模縮減分 |  | 百万円/年 | 0
| 総事業費（年価） |  | 百万円/年 | 457.5041 | 135.4287 | 264.8754 | 57.2
※汚泥濃縮設備及び脱水設備は、更新費として土木・建築を除いた費用を計上した。

## 物質収支（いしかわモデル） (hidden)
◆物質収支【日平均】 いしかわモデル導入
物質収支（日平均）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | A市浄化センター | B町浄化センター | B町中央浄化センター | C町西浄化センター | C町中部浄化センター | C町東浄化センター | その他処理場 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総合 | 備考
[7 empty] | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集落排水汚泥 | 生ごみ | 0 | 0 | 0 | 0
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 日平均
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-ＴS/日 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 2 | 0.8 | 0.56 | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 0.4 | 2.93 | 14.8 | 4.88 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | 0.39 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 55.6 | 78.6 | 73.6 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 表中の着色部（メタンガス濃度、発酵温度、加温温度など）については、より実態に即した検討を行いたい場合に変更してください。 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | 0.27 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-ＴS/日 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 72 | 30 | 18 | 12 | 0 | 12 | 12 | 16 | 56 | 32 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1543.92 | 643.3 | 385.98 | 257.32 | 0 | 257.32 | 257.32 | 343.09 | 1200.83 | 686.19 | 13702.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19277.6
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 261.63 | 104.65 | 73.26 | 52.33 | 10.47 | 31.4 | 52.33 | 313.95 | 1569.75 | 523.25 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411.62 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 150.1 | 62.54 | 37.53 | 25.02 | 0 | 25.02 | 25.02 | 33.36 | 116.75 | 66.71 | 1332.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.22 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 139.59 | 58.16 | 34.9 | 23.27 | 0 | 23.27 | 23.27 | 31.02 | 108.58 | 62.04 | 1238.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.02 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 771.96 | 321.65 | 192.99 | 128.66 | 0 | 128.66 | 128.66 | 171.55 | 600.42 | 343.1 | 6851.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9671.42
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 15.2 | 15 | 15.71 | 16 | 0 | 13.33 | 16 | 1.67 | 0.87 | 1.6 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 2.53 | 1 | 0.73 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0.53 | 0.33 | 0.87 | 0.53 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | -0.03 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.1 | 0.03 | -0.03 | 2.67 | 14.13 | 4.47 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.38 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 2.02 | 0.8 | 0.58 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0.42 | 0.26 | 0.7 | 0.42 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 5366.69 | 2124.84 | 1541.98 | 1117.01 | 0 | 582.86 | 1117.01 | 692.04 | 1857.77 | 1117.01 | 4674.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191.86 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380
◆物質収支【日最大】 いしかわモデル導入
物質収支（日最大）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | A市浄化センター | B町浄化センター | B町中央浄化センター | C町西浄化センター | C町中部浄化センター | C町東浄化センター | その他処理場 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | A町・B町・C町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総合 | 備考
[7 empty] | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集落排水汚泥 | 生ごみ | 0 | 0 | 0 | 0
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | 3 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 3.6 | 18 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 日最大
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 3 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 3.6 | 18 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-TS/日 | 0.6 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 2.4 | 0.96 | 0.67 | 0.48 | 0.12 | 0.29 | 0.48 | 3.51 | 17.77 | 5.86 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | 0.47 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 55.6 | 78.6 | 73.6 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21800.79 | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-TS/日 | 0.46 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 84 | 36 | 24 | 18 | 0 | 12 | 18 | 16 | 64 | 40 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1801.25 | 771.96 | 514.64 | 385.98 | 0 | 257.32 | 385.98 | 343.09 | 1372.38 | 857.74 | 16211.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22901.55
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 313.95 | 125.58 | 87.91 | 62.79 | 12.56 | 37.67 | 62.79 | 376.74 | 1883.7 | 627.9 | 502.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093.91 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 175.12 | 75.05 | 50.03 | 37.53 | 0 | 25.02 | 37.53 | 33.36 | 133.43 | 83.39 | 1576.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.55 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 162.86 | 69.8 | 46.53 | 34.9 | 0 | 23.27 | 34.9 | 31.02 | 124.09 | 77.55 | 1465.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.68 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 900.63 | 385.98 | 257.32 | 192.99 | 0 | 128.66 | 192.99 | 171.55 | 686.19 | 428.87 | 8105.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11450.79
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 3 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 0.12 | 0.36 | 0.6 | 3.6 | 18 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 15.33 | 15 | 15.48 | 15 | 0 | 13.89 | 15 | 1.94 | 0.83 | 1.5 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 3.07 | 1.2 | 0.87 | 0.6 | 0 | 0.33 | 0.6 | 0.47 | 1 | 0.6 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.46 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | -0.07 | 0 | -0.03 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 3.13 | 17 | 5.4 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.71
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.61 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.46 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 2.46 | 0.96 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0.48 | 0.38 | 0.8 | 0.48 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 6532.42 | 2549.81 | 1857.77 | 1274.91 | 0 | 692.04 | 1274.91 | 1007.83 | 2124.84 | 1274.91 | 5682.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24271.93 | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461
Note on E24: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on E25: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on E27: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F19: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F20: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F22: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F23: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F26: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F28: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。
Note on F29: 表中着色部を変更することで、表内の数値が一括して変更されます。

## 施設規模の設定（いしかわモデル） (hidden)
◆施設規模の設定 | いしかわモデル導入
項目 |  |  |  | 単位 | 値 | 備考 | ◆算定式・条件
施設能力判定・算出 | 受入貯留槽 | 濃縮汚泥 | 受入槽容量 | m3 | 6 | 2 | 受入槽容量(m3)=各バイオマス日最大処理量(m3/日)×貯留日数（日）
|  | し尿・浄化槽汚泥 |  |  | 22 | 1 | 貯留日数の基準 | ：下水道汚泥、農業集落排水汚泥 厨芥類：1～2日
|  | 集落排水汚泥 |  |  | 12 | 2 |  | し尿、浄化槽汚泥：1日以下
|  | 生ごみ |  |  | 10 | 2 |  | 貯留日数は、混合バイオマスメタン発酵施設を導入している事例における能力設定の考え方に基づき、設定している。 詳細については「メタン活用いしかわモデル導入の手引き , P.178 , 資料8施設能力設定の考え方」に記載。
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
| バイオマス混合槽 |  | 混合槽容量 | m3 | 40
| メタン発酵槽 | 有機物負荷 | 負荷 | kg-VS/m3/日 | 2.5244 | 1～3kg-VS/m3/日
|  |  | 判定 |  | O.K |  | 混合槽容量（m3）=1日当たりの各バイオマス日平均処理量の総和(m3)
|  |  | メタン発酵槽容量 | m3 | 820 | 能力不足の場合：必要能力を表示
|  | HRT確保 | HRT | 日 | 25.15 | 中温消化 | メタン発酵槽容量（m3）=混合バイオマス日平均量(m3/日)×滞留日数(25日)
|  |  | 判定 |  | O.K | 25 | 適用条件 | 温度条件：中温条件
| ガスホルダー |  | ガス貯留容量 | m3 | 450 |  |  | 混合バイオマス濃度：TS10％以下
| 脱硫設備 |  | 処理能力 | m3/h | 38 |  |  | 有機物負荷量：3.5kg-VS/m3日以下
| 脱水機 | 固形物負荷 | 既存能力 | m3-DS/日 | 36
|  |  | 判定 | O.K or 能力不足 | O.K |  | ガス貯留容量(m3)=ガス発生量の半日分
|  |  | 必要増設能力 | m3-DS/日 | 0 |  | 脱硫設備（m3）=ガス発生量/24(h) ※日平均消化ガス発生量
| 乾燥機 |  | 処理能力 | t-wet/日 | 9.52
| 汚泥前処理設備 | 下水汚泥 | 処理能力 | m3/日 | 110.15 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]

## 計算条件（いしかわモデル） (hidden)
◆事業費：計算条件 |  | いしかわモデル導入
| 発生元 | 種類 | 項目 | 単位 | 日平均数量 | 日最大数量 | 備考
バイオマス | A市浄化センター | 濃縮汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 2.5 | 3
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 912.5 | 1095
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 50 | 60
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| B町浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 1 | 1.2
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 365 | 438
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 20 | 24
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| B町中央浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.7 | 0.84
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 255.5 | 306.6
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 14 | 16.8
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| C町西浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 10 | 12
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| C町中部浄化センター | 濃縮汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.1 | 0.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 36.5 | 43.8
|  |  | 含水率 | ％ | 98.5 | 98.5
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 0.15 | 0.18
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| C町東浄化センター | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.3 | 0.36
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 109.5 | 131.4
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 6 | 7.2
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| その他処理場 | 脱水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 80 | 80
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 10 | 12
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.5 | 78.5
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| A町・B町・C町 | し尿 | 日処理量 | m3/日 | 3 | 3.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1095 | 1314
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.4 | 2.4
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 55.6 | 55.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| A町・B町・C町 | 浄化槽汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 15 | 18
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 5475 | 6570
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 1.3 | 1.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.6 | 78.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| A町・B町・C町 | 集落排水汚泥 | 日処理量 | m3/日 | 5 | 6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1825 | 2190
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.3 | 2.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 73.6 | 73.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| A町・B町・C町 | 生ごみ | 日処理量 | m3/日 | 4 | 4.8
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1460 | 1752
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 25.9 | 25.9
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 87.9 | 87.9
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.9 | 0.9
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 0 | 0 | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 混合バイオマス |  | 日処理量 | m3/日 | 32.6 | 39.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 11899 | 14278.8
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 7.8 | 7.7
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 81.8 | 80.8
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 254.28 | 301.22

## 事業費（いしかわモデル） (hidden)
| ●事業費 | いしかわモデル導入
① | A市浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 建設費目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.90553 | 百万円/年 | 15.9853 | 百万円 | 60 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 60 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥脱水設備 | 高分子系 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 12.6083 | 百万円/年 | 222.5749 | 百万円 | 171 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 171 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 18.0387 | 百万円/年 | 251.8507 | 百万円 | 302 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 混合設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝8.26×Q0.400 | 2.0464 | 百万円/年 | 36.1247 | 百万円 | 40 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：混合槽容量（m3）
|  |  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝0.836×Q0.535 | 0.43089 | 百万円/年 | 6.016 | 百万円 | 40 | m3 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 1 | 建築 | 費用関数 | Y＝2.01×Q0.583 | 0.6028 | 百万円/年 | 17.3941 | 百万円 | 40 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | 発酵槽 | 鋼板製 高濃度対応 | 1 | 機械設備 | 単価×Q | Y＝410(千円)×Q | 19.0448 | 百万円/年 | 336.2 | 百万円 | 820 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Q：発酵槽容量（m3/日）
|  |  |  | 1 | 土木・建築 | 単価×Q | Y＝70(千円)×Q | 1.9892 | 百万円/年 | 57.4 | 百万円 | 820 | m3 | 10% | 2.3% | 40
|  | ガスホルダ | メンブレン式 | 1 | 機械設備 | 単価×Q | Y＝100(千円)×Q | 2.5491 | 百万円/年 | 45 | 百万円 | 450 | m3 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  |  |  | 1 | 土木 | 単価×Q | Y＝30(千円)×Ｑ | 0.76474 | 百万円/年 | 13.5 | 百万円 | 450 | m3 | 10% | 2.3% | 20
|  | 脱硫塔 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝0.878×Q0.761 | 0.7923 | 百万円/年 | 13.9865 | 百万円 | 38 | m3/h | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | 16.1149 | 百万円/年 | 284.477 | 百万円 | 9.52 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | 2.9219 | 百万円/年 | 40.7946 | 百万円 | 9.52 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 1 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | 3.5528 | 百万円/年 | 102.5186 | 百万円 | 9.52 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 汚泥前処理設備 | MW照射装置 | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝65×（Q/102）0.6 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 280 | kg-wet/h | 10% | 2.3% | 10 | Q：投入汚泥量（kg-wet/h） | ◆MW装置算定
|  | し尿等前処理設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝137.2×Q0.195 | 3.9653 | 百万円/年 | 70 | 百万円 | 21.6 | kｌ/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：し尿・浄化槽汚泥処理施設規模(kl/日),30＜Q≦200,Q≦30の場合、70百万円 | 混合脱水汚泥 | 4.09 | t/日
|  |  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝36.5×Q0.232 | 5.3327 | 百万円/年 | 74.4537 | 百万円 | 21.6 | kｌ/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q(kl/日) ≦ 40 | TS | 0.62 | t/日
|  |  |  | 1 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝117.2×Q0.111 | 5.7125 | 百万円/年 | 164.836 | 百万円 | 21.6 | kｌ/日 | 10% | 2.3% | 40 |  |  | 15.16%
|  | 生ごみ前処理設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝98.6×Q0.475 | 11.7665 | 百万円/年 | 207.7144 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：生ごみ搬入量（t-wet/日） | 1%換算 | 62
|  |  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝29.6×Q0.512 | 4.7331 | 百万円/年 | 66.0826 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15 |  | MW維持管理 | 1.981 | 百万円
|  |  |  | 1 | 土木 | 費用関数 | Y＝22.4×Q0.504 | 1.7115 | 百万円/年 | 49.3848 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40 |  | 単価 | 32 | 千万円/m3
|  |  |  | 1 | 建築 | 費用関数 | Y＝75.9×Q0.342 | 4.4978 | 百万円/年 | 129.7855 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40 |  | 耐用年数 | 10 | 年
|  | 小型発電機 |  |  | 機械・電気 | 費用関数 | Y＝1.3132Q | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 92.7729 | kW | 10% | 2.3% | 20 | Q：総発電施設規模（kW）
[5 empty] | 土木 | 費用関数 | Y＝0.0263Q+5.8284 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 92.7729 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：総発電施設規模（kW）
|  | 発電設備 | ガスエンジン | 1 | 機械・電気 | 費用関数 | Y＝0.4129×Q0.7982 | 5.3299 | 百万円/年 | 94.0884 | 百万円 | 899 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：消化ガス量(㎥/日) 3000≦Q(㎥/日)≦30,000
|  | 脱臭設備 | 活性炭＋生物脱臭 | 1 | 機械設備 | 単価×Q | Ｙ＝690(千円)×Ｑ | 6.6838 | 百万円/年 | 117.99 | 百万円 | 171 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：バイオマス処理量１%換算値(㎥/日)
|  | 監視制御システム |  | 1 | 電気設備 | 単価×Q | Ｙ＝290(千円)×Ｑ | 3.5519 | 百万円/年 | 49.59 | 百万円 | 171 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Ｑ：バイオマス処理量１%換算値(㎥/日)
|  | 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝188.8×Q0.597 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝72.6×Q0.539 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝136.1×Q0.380 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40
|  | 小計 | [5 empty] | 135.6474 | 百万円/年 | 2467.7477 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 運転経費項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Y＝0.030×Q0.628 | 0.35001 | 百万円/年 | 50 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 遠心 |  | 電力+補修費 | 費用関数 | Y＝0.661×Q0.573 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/日
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 25.2797 | 百万円/年 | 52195 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 1.0636 | 百万円/年 | 92345 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 混合設備 |  | 1 | 消費電力量 | 費用関数 | Y＝9.45×Q0.493 | 0.69892 | 百万円/年 | 40 | m3 | 消費電力量 |  | 58.2435 | MWh/年
[5 empty] | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.184×Q0.400 | 0.80471 | 百万円/年 | 40 | m3 | Ｑ：混合槽容量（m3）
|  | メタン発酵設備 | 鋼板製 | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 14.7743 | 百万円/年 | 92345 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | ガスホルダ |  | 1 | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.283×Q0.302 | 1.7908 | 百万円/年 | 450 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
|  | 脱硫塔 |  | 1 | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.0796×Q0.761 | 1.268 | 百万円/年 | 38 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
|  | 汚泥乾燥設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 42.6729 | 百万円/年 | 3474.8 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
|  | 汚泥前処理設備 | MW照射装置 | 0 | 維持管理費 | 単価×Q | 汚泥処理量当たり、32千円 | 0 | 百万円/年 | 110.15 | m3/日 | Ｑ：汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/日）
|  | し尿等前処理設備 |  | 1 | 消費電力量 | 費用関数 | Y＝230×Q0.0949 | 3.6311 | 百万円/年 | 18 | kl/日 | 消費電力量 |  | 302.589 | MWh/年
|  |  |  | 1 | 補修費 | 費用関数 | Y＝3.05×Q0.195 | 5.3589 | 百万円/年 | 18 | kl/日 | Q：し尿等処理量（kl/日） （Q（kl/日）≦200）
|  | 生ごみ前処理設備 |  | 1 | 消費電力量 | 費用関数 | Y＝94.6×Q0.430 | 2.0604 | 百万円/年 | 4 | t-wet/日 | 消費電力量 |  | 171.7026 | MWh/年
[5 empty] | 補修費 | 費用関数 | Y＝7.58×Q0.264 | 10.9298 | 百万円/年 | 4 | t-wet/日 | Ｑ：生ごみ搬入量（t-wet/日）
|  |  | マイクロガスタービン |  | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.334×Q0.668 | 0 | 百万円/年 | 0 | kMh/日 | Q：発電量(kMh/日)
|  | 発電設備 | ガスエンジン | 1 | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.0138×Q0.8898 | 5.8632 | 百万円/年 | 899 | m3/日 | Q：消化ガス量(㎥/日)
|  |  | 25kwガスエンジン |  | 維持管理費 |  | 1台当たり、1,054千円 | 0 | 百万円/年 | 0 |  | 1～10台設置まで
|  | 発電電力の場内利用 |  |  | 電力 | 単価×Q |  | -7.6344 | 百万円/年 | 1743.02 | kWh/日 | Q：発電量(kMh/日)
|  | 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
|  | 補助燃料 | 灯油 |  | 補助燃料 | 単価×Q |  | 11 | 百万円/年 | 380 | Ｌ/日 | 灯油単価79円/Ｌ H30年度石川県実施設計労務・資材単価
|  | 小計 | [5 empty] | 119.912 | 百万円/年
② | B町浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.51732 | 百万円/年 | 9.1323 | 百万円 | 24 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 24 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 5.2725 | 百万円/年 | 93.0764 | 百万円 | 24 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 24 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 5.5706 | 百万円/年 | 77.7746 | 百万円 | 24 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 11.3604 | 百万円/年 | 179.9834 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.19686 | 百万円/年 | 20 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 7.8272 | 百万円/年 | 7300 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.27502 | 百万円/年 | 7300 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 8.2991 | 百万円/年
③ | B町中央浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.41602 | 百万円/年 | 7.344 | 百万円 | 16.8 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 16.8 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 4.5003 | 百万円/年 | 79.4444 | 百万円 | 16.8 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 16.8 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 4.7209 | 百万円/年 | 65.9119 | 百万円 | 16.8 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 9.6372 | 百万円/年 | 152.7003 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.15736 | 百万円/年 | 14 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 6.3282 | 百万円/年 | 5110 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.2274 | 百万円/年 | 5110 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 6.713 | 百万円/年
④ | C町西浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.33871 | 百万円/年 | 5.9793 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 12 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 3.8758 | 百万円/年 | 68.4199 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 12 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 4.0385 | 百万円/年 | 56.3845 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 8.253 | 百万円/年 | 130.7837 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.12739 | 百万円/年 | 10 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 5.1783 | 百万円/年 | 3650 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.19007 | 百万円/年 | 3650 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 5.4958 | 百万円/年
⑤ | C町中部浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.026027 | 百万円/年 | 0.45945 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0.18 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 0.57535 | 百万円/年 | 8.0328 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 0.60137 | 百万円/年 | 8.4922 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.0091139 | 百万円/年 | 0.15 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.020266 | 百万円/年 | 54.75 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 0.02938 | 百万円/年
⑥ | C町東浄化センター
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.2479 | 百万円/年 | 4.3762 | 百万円 | 7.2 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 7.2 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 3.0893 | 百万円/年 | 54.5358 | 百万円 | 7.2 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 7.2 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 3.1863 | 百万円/年 | 44.4859 | 百万円 | 7.2 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 6.5235 | 百万円/年 | 103.3979 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.092427 | 百万円/年 | 6 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 3.8192 | 百万円/年 | 2190 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.14477 | 百万円/年 | 2190 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 4.0564 | 百万円/年
⑦ | その他処理場
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.33871 | 百万円/年 | 5.9793 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 12 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 4.0385 | 百万円/年 | 56.3845 | 百万円 | 12 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 4.3772 | 百万円/年 | 62.3639 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | 汚泥濃縮設備 | 重力 | 1 | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.12739 | 百万円/年 | 10 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 脱水設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.19007 | 百万円/年 | 3650 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 0.31746 | 百万円/年
◆ごみ処理施設
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | ごみ処理施設 |  | 1 | 規模削減分 | 費用関数 | Ｙ＝-0.087Q2+59.53Q+258 | 38.8019 | 百万円/年 | 541.7395 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 15 | Q：生ごみ処理量（t-wet/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 38.8019 | 百万円/年 | 541.7395 | 百万円
◆し尿処理施設
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 | 単価 | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | し尿処理施設 |  | 0 | 機械・電気 | 単価×Q | 44000 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：し尿処理量（kl/日）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 |  |  | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40 | Q：し尿処理量（kl/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | し尿処理施設 |  | 0 | 処理・維持管理費 | 単価×Q | 7800 | 0 | 百万円/年 | 0 | kl/年 | Q：し尿処理量（kl/年）
|  | 小計 | [5 empty] | 0 | 百万円/年
◆収集運搬費
| 収集運搬 | 発生元 | 運搬物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
|  | A市浄化センター | 脱水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t | 拠点施設のため収集運搬費は発生しない。
|  | B町浄化センター | 脱水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 1.6 | 百万円/年 | 365 | t/年 | 4400 | 円/t
|  | B町中央浄化センター | 脱水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 1.1 | 百万円/年 | 255.5 | t/年 | 4400 | 円/t
|  | C町西浄化センター | 脱水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0.8 | 百万円/年 | 182.5 | t/年 | 4400 | 円/t
|  | C町中部浄化センター | 濃縮汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0.2 | 百万円/年 | 36.5 | t/年 | 4400 | 円/t
|  | C町東浄化センター | 脱水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0.5 | 百万円/年 | 109.5 | t/年 | 4400 | 円/t
|  | その他処理場 | 脱水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0.8 | 百万円/年 | 182.5 | t/年 | 4400 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | し尿 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 12.6 | 百万円/年 | 1095 | kl/年 | 11500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 浄化槽汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 63 | 百万円/年 | 5475 | kl/年 | 11500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 集落排水汚泥 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 13.7 | 百万円/年 | 1825 | t/年 | 7500 | 円/t
|  | A町・B町・C町 | 生ごみ |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 16.2 | 百万円/年 | 1460 | t/年 | 11100 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/t
|  | 0 | 0 |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 0 | t/年 | 0 | 円/kl
[5 empty] | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
[5 empty] | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
|  | 小計 | [5 empty] | 110.5 | 百万円/年
◆汚泥等の最終処分費
| 最終処分 | 発生元 | 処分物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
|  | A市浄化センター | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 3474.8 | t/年 | 0 | 円/t | 乾燥機を導入した場合は、肥料化するため処分費は発生しない。
|  | 小計 | [5 empty] | 0 | 百万円/年
◆発電電力の場内利用
| 最終処分 | 発生元 | 設備 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
|  | 小計 | 消化ガス発電 |  | 発電電力の場内利用 | 単価×Q |  | 7.6 | 百万円/年 | 636202.3 | kWh/年 | 12 | 円/kWh
|  | 小計 | [5 empty] | 7.6 | 百万円/年
■算定結果
| 項目 |  | 単位 | 費用 | 下水 | し尿 | ごみ | その他バイオマス
| 建設費（初期投資・更新費） |  | 百万円 | 3105.4691 | 3105.4691 | 0 | -541.7395
| 建設費（年価） |  | 百万円/年 | 176.4002 | 176.4002 | 0 | -38.8019
| 維持管理費 |  | 百万円/年 | 137.2231 | 144.8231 | 0
| 収集運搬費 |  | 百万円/年 | 110.5 | 5 | 89.3 | 16.2 | 0
| 最終処分費 |  | 百万円/年 | 0 | 0
| ごみ処理施設の規模縮減分 |  | 百万円/年 | -38.8019
| 総事業費（年価） |  | 百万円/年 | 385.3214 | 326.2233 | 89.3 | -22.6019
※汚泥濃縮設備及び脱水設備は、更新費として土木・建築を除いた費用を計上した。
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | ガスエンジン |  | 0 | 機械・電気 | 費用関数 | Y=4.8485Q0.7556 | 8.4211 | 百万円/年 | 148.6589 | 百万円 | 92.7729 | kW | 10% | 2.3% | 20 | Q：総発電施設規模（kW）
|  |  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=0.0407Q1.288 | 0.4824 | 百万円/年 | 13.9198 | 百万円 | 92.7729 |  | 10% | 2.3% | 40 | Q：総発電施設規模（kW）
|  | 小計 | [5 empty] | 8.9035 | 百万円/年 | 148.6589 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | ガスエンジン |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.0296Q+5.9964 | 8.7425 | 百万円/年 | 92.7729 | m3/日 | Q：総発電施設規模（kW）
|  | 小計 | [5 empty] | 8.7425 | 百万円/年
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | マイクロガスタービン |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.919Q0.712 | 7.4617 | 百万円/年 | 131.722 | 百万円 | 1068 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：消化ガス量（m3/日）※500≦Q≦15,000
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y=1.01Q0.578 | 4.0728 | 百万円/年 | 56.8638 | 百万円 | 1068 |  | 10% | 2.3% | 15 | Q：消化ガス量（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 11.5345 | 百万円/年 | 188.5857 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | マイクロガスタービン |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.344Q0.668 | 59.2621 | 百万円/年 | 2226.55 | kWh/日 | Q：発電量（kWh/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 59.2621 | 百万円/年
| 建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
|  | ガスエンジン |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31Q0.699 | 9.7145 | 百万円/年 | 171.4915 | 百万円 | 1068 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：消化ガス量（m3/日）※3,000≦Q≦30,000
|  |  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y=0.201Q0.751 | 2.7084 | 百万円/年 | 37.814 | 百万円 | 1068 |  | 10% | 2.3% | 15 | Q：消化ガス量（m3/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 12.423 | 百万円/年 | 209.3055 | 百万円
| 維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
|  | ガスエンジン |  | 0 | 補修費 | 費用関数 | Y=0.191Q0.717 | 48.0049 | 百万円/年 | 2226.55 | kWh/日 | Q：発電量（kWh/日）
|  | 小計 | [5 empty] | 48.0049 | 百万円/年

## 物質収支（既存）【例】 (hidden)
◆物質収支【日平均】 既存
物質収支（日平均）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 総合 | 備考
[7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 日平均
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 30 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-ＴS/日 | 0.45 | 0.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 29.55 | 0.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | 0.36 | 0.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.8
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 82.6
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 55.3
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.83
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 表中の着色部（メタンガス濃度、発酵温度、加温温度など）については、より実態に即した検討を行いたい場合に変更してください。 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | #N/A | #N/A | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | 0.11 | 0.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | 0.25 | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-ＴS/日 | 0.34 | 0.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 66 | 24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 869
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1415.26 | 514.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13702.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 3139.5 | 104.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 137.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1332.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1811.67 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 127.96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1684.85 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 707.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9377.27
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 30 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | #N/A
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 1.13 | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.87 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 2.27 | 0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.34 | 0.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | 27.73 | 0.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.45 | 0.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.34 | 0.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 1.82 | 0.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.26 | #N/A | #N/A | 1.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 4832.55 | 1699.87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 692.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399
◆物質収支【日最大】 既存
物質収支（日最大）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | A市浄化センター | B町中央浄化センター | B町浄化センター | C町西浄化センター | C町東浄化センター | C町中部浄化センター | その他処理場 | A市・B町・C町 | A市・B町・C町 | A市・B町・C町 | A市・B町・C町 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 総合 | 備考
[7 empty] | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集落排水汚泥 | 生ごみ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 日最大
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 | #N/A | #N/A | 4.8 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-TS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 35.46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.51 | 17.77 | 5.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.8
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 82.4
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 55.6
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.83
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 表中の着色部（メタンガス濃度、発酵温度、加温温度など）については、より実態に即した検討を行いたい場合に変更してください。 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | 60 | 60 | 61 | 60
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21800.79 | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-TS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1672.59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 3767.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 376.74 | #N/A | #N/A | 502.32 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 162.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2157.75 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 151.23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2006.7 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 836.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11096.97
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 | #N/A | #N/A | 4.8 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 1.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 2.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | 33.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 2.18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 5791.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475

## 施設規模の設定（既存）【例】 (hidden)
◆施設規模の設定 | 既存
項目 |  |  |  | 単位 | 値 | 備考 | ◆算定式・条件
施設能力判定・算出 | 受入貯留槽 | #N/A | 受入槽容量 | m3 | 72 | 2 | 受入槽容量(m3)=各バイオマス日最大処理量(m3/日)×貯留日数（日）
|  | し尿・浄化槽汚泥 |  |  | 22 | 1 | 貯留日数の基準 | ：下水道汚泥、農業集落排水汚泥 厨芥類：1～2日
|  | 集落排水汚泥 |  |  | 12 | 2 |  | し尿、浄化槽汚泥：1日以下
|  | 生ごみ |  |  | 10 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
| バイオマス混合槽 |  | 混合槽容量 | m3 | 70 |  | 混合槽容量（m3）=1日当たりの各バイオマス日平均処理量の総和(m3)
| メタン発酵槽 | 有機物負荷 | 負荷 | kg-VS/m3/日 | 1.2583 | 1～3kg-VS/m3/日
|  |  | 判定 |  | O.K |  | メタン発酵槽容量（m3）=混合バイオマス日平均量(m3/日)×滞留日数(25日)
|  |  | メタン発酵槽容量 | m3 | 1510 | 能力不足の場合：必要能力を表示 | 適用条件 | 温度条件：中温条件
|  | HRT確保 | HRT | 日 | 25.12 | 中温消化 |  | 混合バイオマス濃度：TS10％以下
|  |  | 判定 |  | O.K | 25 |  | 有機物負荷量：3.5kg-VS/m3日以下
| ガスホルダー |  | ガス貯留容量 | m3 | 440
| 脱硫設備 |  | 処理能力 | m3/h | 37 |  | ガス貯留容量(m3)=ガス発生量の半日分
| 脱水機 | 固形物負荷 | 既存能力 | m3-DS/日 | #N/A |  | 脱硫設備（m3）=ガス発生量/24(h) ※日平均消化ガス発生量
|  |  | 判定 | O.K or 能力不足 | O.K
|  |  | 必要増設能力 | m3-DS/日 | 0
| 乾燥機 |  | 処理能力 | t-wet/日 | 8.34
| 汚泥前処理設備 | 下水汚泥 | 処理能力 | m3/日 | 97.7 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]
|  | 施設規模 | ガス発生量 | m3 | 932 | ガス発生量1.5倍（混合脱水汚泥）

## 計算条件（既存）【例】 (hidden)
◆事業費：計算条件 |  | 既存
| 発生元 | 種類 | 項目 | 単位 | 日平均数量 | 日最大数量 | 備考
バイオマス | #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 30 | 36
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 10950 | 13140
|  |  | 含水率 | ％ | 98.5 | 98.5
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 45 | 54
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 1 | 1.2
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 365 | 438
|  |  | 含水率 | ％ | 84 | 84
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 16 | 19.2
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.7 | 0.84
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 255.5 | 306.6
|  |  | 含水率 | ％ | 84 | 84
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 11.2 | 13.44
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 83 | 83
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 8.5 | 10.2
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.1 | 0.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 36.5 | 43.8
|  |  | 含水率 | ％ | 98.5 | 98.5
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 0.15 | 0.18
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.3 | 0.36
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 109.5 | 131.4
|  |  | 含水率 | ％ | 84 | 84
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 4.8 | 5.76
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 98.9 | 98.9
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 0.55 | 0.66
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 3 | 3.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1095 | 1314
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.4 | 2.4
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 55.6 | 55.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 15 | 18
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 5475 | 6570
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 1.3 | 1.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.6 | 78.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 5 | 6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1825 | 2190
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.3 | 2.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 73.6 | 73.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 4 | 4.8
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1460 | 1752
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 25.9 | 25.9
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 87.9 | 87.9
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.9 | 0.9
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 混合バイオマス |  | 日処理量 | m3/日 | 60.1 | 72.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 21936.5 | 26323.8
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 3.8 | 3.8
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 82.6 | 82.4
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 228.38 | 274.06

## 事業費（既存）【例】 (hidden)
●事業費 | 既存
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 建設費目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | #N/A | 百万円/年 | 14.9887 | 百万円 | 54 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 54 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | #N/A | 百万円/年 | 133.4162 | 百万円 | 54 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 54 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | #N/A | 百万円/年 | 113.3054 | 百万円 | 54 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | #N/A | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小型発電機 |  | 0 | 機械・電気 | 費用関数 | Y=1.3132Q | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 89.9062 | kW | #N/A | #N/A | #N/A | Q：総発電施設規模（kW）
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y=0.0263Q+5.8284 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 89.9062 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：総発電施設規模（kW）
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 16.5222 | 百万円/年 | 261.7104 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 運転経費項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.3276 | 百万円/年 | 45 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 12.6913 | 百万円/年 | 16425 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.42372 | 百万円/年 | 16425 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 小型発電機 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.0579Q | 0 | 百万円/年 | 89.9062 | m3/日 | Q：総発電施設規模（kW）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 補助燃料 | 灯油 |  | 補助燃料 | 単価×Q |  | #N/A | 百万円/年 | 0 | Ｌ/年 | 灯油単価69円/Ｌ H27年度石川県実施設計労務・資材単価
| 小計 | [5 empty] | 13.4426 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.45139 | 百万円/年 | 7.9683 | 百万円 | 19.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 19.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 4.7752 | 百万円/年 | 84.2969 | 百万円 | 19.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 19.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 5.0227 | 百万円/年 | 70.1248 | 百万円 | 19.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 10.2492 | 百万円/年 | 162.3901 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.17112 | 百万円/年 | 16 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 6.8525 | 百万円/年 | 5840 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.24418 | 百万円/年 | 5840 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 小計 | [5 empty] | 7.2678 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.363 | 百万円/年 | 6.408 | 百万円 | 13.44 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 13.44 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 4.0758 | 百万円/年 | 71.9507 | 百万円 | 13.44 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 13.44 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 4.2566 | 百万円/年 | 59.4288 | 百万円 | 13.44 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 8.6954 | 百万円/年 | 137.7876 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.13678 | 百万円/年 | 11.2 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 5.5402 | 百万円/年 | 4088 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.2019 | 百万円/年 | 4088 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 小計 | [5 empty] | 5.8789 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.30669 | 百万円/年 | 5.4141 | 百万円 | 10.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 10.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 3.606 | 百万円/年 | 63.6567 | 百万円 | 10.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 10.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 3.7452 | 百万円/年 | 52.289 | 百万円 | 10.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 7.6579 | 百万円/年 | 121.3598 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.11503 | 百万円/年 | 8.5 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 4.7003 | 百万円/年 | 3102.5 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.1743 | 百万円/年 | 3102.5 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 小計 | [5 empty] | 4.9896 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.026027 | 百万円/年 | 0.45945 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0.18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 0.57535 | 百万円/年 | 8.0328 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 0.60137 | 百万円/年 | 8.4922 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.0091139 | 百万円/年 | 0.15 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.020266 | 百万円/年 | 54.75 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 小計 | [5 empty] | 0.02938 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.21631 | 百万円/年 | 3.8185 | 百万円 | 5.76 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 5.76 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 2.7979 | 百万円/年 | 49.3916 | 百万円 | 5.76 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 5.76 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 2.8729 | 百万円/年 | 40.1103 | 百万円 | 5.76 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 5.8871 | 百万円/年 | 93.3204 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.080342 | 百万円/年 | 4.8 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 3.3436 | 百万円/年 | 1752 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.12853 | 百万円/年 | 1752 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 小計 | [5 empty] | 3.5524 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31×Q0.611 | 0.098717 | 百万円/年 | 1.7427 | 百万円 | 0.165 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0.165 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=17.8×Q0.464 | 2.2103 | 百万円/年 | 30.8598 | 百万円 | 0.165 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝124×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y＝44.1×(Q/500)0.600 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=10.4×Q0.437 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 焼却設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y=72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | 2.309 | 百万円/年 | 32.6024 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.034517 | 百万円/年 | 0.1375 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | 4 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.077391 | 百万円/年 | 50.1875 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.283×Q0.302 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.0796×Q0.761 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 焼却設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[wet-t/日]
| 小計 | [5 empty] | 0.11191 | 百万円/年
◆ごみ処理施設
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| ごみ処理施設 |  | 0 | 規模削減分 | 費用関数 | Y=-0.087Q2+59.53Q+258 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：生ごみ処理量（t-wet/日）
| . | [5 empty] | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円
◆し尿処理施設
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 | 単価 | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| し尿処理施設 |  | 1 | 機械・電気 | 単価×Q | 44000 | 51.5944 | 百万円/年 | 910.8 | 百万円 | 27.6 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：し尿処理量（kl/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 |  |  | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 27.6 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40 | Q：し尿処理量（kl/日）
| 小計 | [5 empty] | 51.5944 | 百万円/年 | 910.8 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| し尿処理施設 |  | 1 | 処理・維持管理費 | 単価×Q | 7800 | 65.481 | 百万円/年 | 8395 | kl/年 | Q：し尿処理量（kl/年）
| 小計 | [5 empty] | 65.481 | 百万円/年
◆収集運搬費
収集運搬 | 発生元 | 運搬物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | kl/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | kl/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
|  |  |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
|  |  |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
| 小計 | [5 empty] | 105.5 | 百万円/年
◆汚泥等の最終処分費
最終処分 | 発生元 | 処分物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 最終処分費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
|  |  |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
|  |  |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
| 小計 | [5 empty] | 139.3 | 百万円/年
■算定結果
項目 |  | 単位 | 費用 | 下水 | し尿 | ごみ | その他バイオマス
建設費（初期投資・更新費） |  | 百万円 | 1728.4629 | 817.6629 | 910.8 | 0 | 0
建設費（年価） |  | 百万円/年 | 103.5166 | 51.9222 | 51.5944 | 0 | 0
維持管理費 |  | 百万円/年 | 100.7536 | 35.2726 | 65.481 |  | 0
収集運搬費 |  | 百万円/年 | 105.5 | 0 | 89.3 | 16.2 | 0
最終処分費 |  | 百万円/年 | 139.3 | 39.8 | 58.5 | 41 | 0
ごみ処理施設の規模縮減分 |  | 百万円/年 | 0
総事業費（年価） |  | 百万円/年 | 449.0702 | 126.9948 | 264.8754 | 57.2
※汚泥濃縮設備及び脱水設備は、更新費として土木・建築を除いた費用を計上した。

## 物質収支（いしかわモデル）【例】 (hidden)
◆物質収支【日平均】 いしかわモデル導入
物質収支（日平均）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 総合 | 備考
[7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 日平均
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 2.5 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-ＴS/日 | 0.43 | 0.16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 2.07 | 0.84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | 0.35 | 0.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 82.9
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 59.3
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.81
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 表中の着色部（メタンガス濃度、発酵温度、加温温度など）については、より実態に即した検討を行いたい場合に変更してください。 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | #N/A | #N/A | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | 0.14 | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | 0.21 | 0.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-ＴS/日 | 0.29 | 0.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 84 | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 639 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 911
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 1801.25 | 643.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13702.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 261.63 | 104.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 175.12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1332.17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1899.23 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 162.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1766.28 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 900.63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9800.09
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 2.5 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | #N/A
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 11.6 | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.87 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 1.93 | 0.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.29 | 0.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | 0.57 | 0.27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.39 | 0.15 | #N/A | 0.08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.29 | 0.11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 1.54 | 0.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.26 | #N/A | #N/A | 1.76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 4091.79 | 1541.98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 692.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
◆物質収支【日最大】 いしかわモデル導入
物質収支（日最大）
記号 | 項目 |  |  |  | 根拠 | 単位 | A市浄化センター | B町中央浄化センター | B町浄化センター | C町西浄化センター | C町東浄化センター | C町中部浄化センター | その他処理場 | A市・B町・C町 | A市・B町・C町 | A市・B町・C町 | A市・B町・C町 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 総合 | 備考
[7 empty] | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | 脱水汚泥 | 濃縮汚泥 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 集落排水汚泥 | 生ごみ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
a | 受入 条件 | 受入 | 受入物 | 搬入量 | 設定値 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 日最大
b |  |  |  | 異物量 | a×A | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
c |  | 消化 タンク | 投入量 | 湿重量 | a-b | t-wet/日 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 | #N/A | #N/A | 4.8 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
d |  |  |  | 固形物量 | c×B | t-TS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
e |  |  |  | 水分量 | c-d | t/日 | 2.49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.51 | 17.77 | 5.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
f |  |  |  | 有機物量 | d×C | t-VS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
A | 計算 条件 | 受入 | 受入物 | 異物割合 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
B |  | 消化 タンク | 投入量 | 固形物濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.9
C |  |  |  | 有機物濃度 | 設定値 | %-TS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 82.2
D |  |  | ガス発生 | 有機物分解率 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 59
E |  |  |  | 消化ガス転化量 | 設定値 | Nm3/kg-VS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.82
F |  |  |  | メタンガス低位発熱量 | 一般値 | kJ/Nm3 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 表中の着色部（メタンガス濃度、発酵温度、加温温度など）については、より実態に即した検討を行いたい場合に変更してください。 1cal=4.184J
G |  |  |  | メタン濃度 | 設定値 | % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | 60 | 60 | 61 | 60
H |  |  |  | ガス発熱量 | F×G | kJ/Nm3 | 21443.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | #N/A | #N/A | 21443.4 | 21443.4 | 21443.4 | 21800.79 | 21443.4
I |  |  | 加温 | 発酵温度 | 設定値 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
J |  |  |  | 投入温度 | 設定値 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
K |  | 発電機 | 発電効率 |  | 設定値 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
L |  |  | 有効発電率 |  | 設定値 | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
M |  |  | 廃熱回収率 |  | 設定値 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N |  | 脱水機 | 脱水汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
O |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥含水率 |  | 設定値 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
P |  |  | 投入汚泥温度 |  | 設定値 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
① | 計算 結果 | 消化 タンク | 分解有機物量 |  | f×D | t-VS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
② |  |  | 消化汚泥 | 有機物量 | f-① | t-VS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
③ |  |  |  | 固形物量 | d-① | t-TS/日 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
④ |  |  | ガス発生 | 発生量 | ①×E×1000 | Nm3/日 | 96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑤ |  |  |  | 全熱量 | H×④/1000 | MJ/日 | 2058.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑥ |  |  | 加温 | 必要熱量 | c×(I-J)×4.186 | MJ/日 | 313.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 376.74 | #N/A | #N/A | 502.32 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃
⑦ |  | 発電機 | 発電量 |  | ⑤×K/3.6 | kWh/日 | 200.14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2232.8 | 1kwh=3.6MJ
⑧ |  |  | 有効発電量 |  | ⑦×L | kWh/日 | 186.13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2076.5 | 廃熱回収量が加温に必要な熱量を確保できるため,発電可能。
⑨ |  |  | 廃熱回収量 |  | ⑤×Ｍ | MJ/日 | 1029.29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11482.95
⑩ |  | 脱水機 | 投入汚泥量 |  | =c | t-wet/日 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 | #N/A | #N/A | 4.8 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
⑪ |  |  | 投入汚泥濃度 |  | ③/⑩ | % | 11.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
⑫ |  |  | 脱水汚泥量 |  | ③/（1-N） | t-wet/日 | 2.33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑬ |  |  | 脱水汚泥固形物量 |  | =③ | t-TS/日 | 0.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑭ |  |  | 脱水ろ液量 |  | ｃ-⑫ | m3/日 | 0.67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑮ |  | 乾燥機 | 乾燥汚泥量 |  | ⑬/（1-O） | t-wet/日 | 0.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑯ |  |  | 乾燥汚泥固形物量 |  | =⑬ | t-TS/日 | 0.35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑰ |  |  | 蒸発水分量 |  | ⑫-⑮ | t-wet/日 | 1.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
⑱ |  |  | 必要熱量 |  | (100-P)×(⑫-⑯)×4.186+⑰×2,258+(100-P)×⑯×0.3×4.184 | MJ/日 | 4941.73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 水の比熱：4.186MJ/t･℃ 水の潜熱：2,258MJ/ｔ 固形物の比熱：0.3Mcal/t・℃
⑲ |  | 補助 燃料 | 灯油 | 乾燥機、発電機無し | (⑥-⑤)/熱量 | Ｌ/日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7
⑳ |  |  |  | 乾燥機有り | (⑥＋⑱－⑤)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
㉑ |  |  |  | 発電機有り | (⑥－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
㉒ |  |  |  | 乾燥機、発電機有り | (⑥＋⑱－⑤-⑨)/熱量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337

## 施設規模の設定（いしかわモデル）【例】 (hidden)
◆施設規模の設定 | いしかわモデル導入
項目 |  |  |  | 単位 | 値 | 備考 | ◆算定式・条件
施設能力判定・算出 | 受入貯留槽 | #N/A | 受入槽容量 | m3 | 6 | 2 | 受入槽容量(m3)=各バイオマス日最大処理量(m3/日)×貯留日数（日）
|  | し尿・浄化槽汚泥 |  |  | 22 | 1 | 貯留日数の基準 | ：下水道汚泥、農業集落排水汚泥 厨芥類：1～2日
|  | 集落排水汚泥 |  |  | 12 | 2 |  | し尿、浄化槽汚泥：1日以下
|  | 生ごみ |  |  | 10 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
|  | 0 |  |  | 0 | 2
| バイオマス混合槽 |  | 混合槽容量 | m3 | 40 |  | 混合槽容量（m3）=1日当たりの各バイオマス日平均処理量の総和(m3)
| メタン発酵槽 | 有機物負荷 | 負荷 | kg-VS/m3/日 | 2.3049 | 1～3kg-VS/m3/日
|  |  | 判定 |  | O.K |  | メタン発酵槽容量（m3）=混合バイオマス日平均量(m3/日)×滞留日数(25日)
|  |  | メタン発酵槽容量 | m3 | 820 | 能力不足の場合：必要能力を表示 | 適用条件 | 温度条件：中温条件
|  | HRT確保 | HRT | 日 | 25.15 | 中温消化 |  | 混合バイオマス濃度：TS10％以下
|  |  | 判定 |  | O.K | 25 |  | 有機物負荷量：3.5kg-VS/m3日以下
| ガスホルダー |  | ガス貯留容量 | m3 | 460
| 脱硫設備 |  | 処理能力 | m3/h | 38 |  | ガス貯留容量(m3)=ガス発生量の半日分
| 脱水機 | 固形物負荷 | 既存能力 | m3-DS/日 | #N/A |  | 脱硫設備（m3）=ガス発生量/24(h) ※日平均消化ガス発生量
|  |  | 判定 | O.K or 能力不足 | O.K
|  |  | 必要増設能力 | m3-DS/日 | 0
| 乾燥機 |  | 処理能力 | t-wet/日 | 7.73
| 汚泥前処理設備 | 下水汚泥 | 処理能力 | m3/日 | 83.7 | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]

## 計算条件（いしかわモデル）【例】 (hidden)
◆事業費：計算条件 |  | いしかわモデル導入
| 発生元 | 種類 | 項目 | 単位 | 日平均数量 | 日最大数量 | 備考
バイオマス | #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 2.5 | 3
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 912.5 | 1095
|  |  | 含水率 | ％ | 83 | 83
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 42.5 | 51
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 1 | 1.2
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 365 | 438
|  |  | 含水率 | ％ | 84 | 84
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 16 | 19.2
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.7 | 0.84
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 255.5 | 306.6
|  |  | 含水率 | ％ | 84 | 84
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 11.2 | 13.44
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 83 | 83
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 8.5 | 10.2
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.1 | 0.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 36.5 | 43.8
|  |  | 含水率 | ％ | 98.5 | 98.5
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 0.15 | 0.18
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.3 | 0.36
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 109.5 | 131.4
|  |  | 含水率 | ％ | 84 | 84
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 4.8 | 5.76
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0.5 | 0.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 182.5 | 219
|  |  | 含水率 | ％ | 98.9 | 98.9
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 0.55 | 0.66
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 80.7 | 80.7
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.6 | 0.6
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 3 | 3.6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1095 | 1314
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.4 | 2.4
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 55.6 | 55.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 15 | 18
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 5475 | 6570
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 1.3 | 1.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 78.6 | 78.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 5 | 6
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1825 | 2190
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 2.3 | 2.3
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 73.6 | 73.6
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.8 | 0.8
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 4 | 4.8
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 1460 | 1752
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 25.9 | 25.9
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 87.9 | 87.9
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0.9 | 0.9
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| #N/A | #N/A | 日処理量 | m3/日 | 0 | 0
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 0 | 0
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 0 | 0
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 0 | 0
|  |  | 分解VS当たりの消化ガス発生量 | m3/kg-VS | 0 | 0
| 混合バイオマス |  | 日処理量 | m3/日 | 32.6 | 39.12
|  |  | 年間処理量 | m3/年 | 11899 | 14278.8
|  |  | 固形物濃度TS | ％ | 7 | 6.9
|  |  | 有機物濃度VS | ％-TS | 82.9 | 82.2
|  |  | 処理量（1%濃度換算値） | m3/日 | 228.2 | 269.93

## 事業費（いしかわモデル）【例】 (hidden)
●事業費 | いしかわモデル導入
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 建設費目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | #N/A | 百万円/年 | 14.4743 | 百万円 | 51 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 51 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥脱水設備 | 高分子系 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | #N/A | 百万円/年 | 203.0133 | 百万円 | 139 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 139 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | #N/A | 百万円/年 | 239.0963 | 百万円 | 270 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 混合設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝8.26×Q0.400 | #N/A | 百万円/年 | 36.1247 | 百万円 | 40 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：混合槽容量（m3）
|  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝0.836×Q0.535 | #N/A | 百万円/年 | 6.016 | 百万円 | 40 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1 | 建築 | 費用関数 | Y＝2.01×Q0.583 | #N/A | 百万円/年 | 17.3941 | 百万円 | 40 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| 発酵槽 | 鋼板製 | 1 | 機械設備 | 単価×Ｑ | Y＝410(千円)×Q | #N/A | 百万円/年 | 336.2 | 百万円 | 820 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：消化槽容量（m3）
|  |  | 1 | 土木・建築 | 単価×Ｑ | Y＝70(千円)×Q | #N/A | 百万円/年 | 57.4 | 百万円 | 820 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A
| ガスホルダ | メンブレン式 | 1 | 機械設備 | 単価×Ｑ | Y＝100(千円)×Q | #N/A | 百万円/年 | 46 | 百万円 | 460 | m3 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：貯留容量（m3）
|  |  | 1 | 土木 | 単価×Ｑ | Y＝30(千円)×Ｑ | 0.78173 | 百万円/年 | 13.8 | 百万円 | 460 | m3 | 10% | 2.3% | 20
| 脱硫塔 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝0.878×Q0.761 | #N/A | 百万円/年 | 13.9865 | 百万円 | 38 | m3/h | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝31.9×Q0.971 | #N/A | 百万円/年 | 232.3876 | 百万円 | 7.73 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：施設規模（t-wet/日）
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝6.59×Q0.809 | #N/A | 百万円/年 | 34.4685 | 百万円 | 7.73 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | 土木 | 費用関数 | Y＝12.3×Q0.941 | #N/A | 百万円/年 | 84.2718 | 百万円 | 7.73 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 汚泥前処理設備 | MW照射装置 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝60×（QB/QA）0.6 | 7.3111 | 百万円/年 | 71.8375 | 百万円 | 83.7 | m3/日 | #N/A | #N/A | 10 | QA：A機器の能力（規模） QB：B機器の能力（規模） | ◆MW装置算定
| し尿等前処理設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝137.2×Q0.195 | #N/A | 百万円/年 | 70 | 百万円 | 21.6 | kｌ/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：し尿・浄化槽汚泥処理施設規模(kl/日),30＜Q≦200,Q≦30の場合、70百万円 | 混合脱水汚泥 | 4.09 | t/日
|  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝36.5×Q0.232 | #N/A | 百万円/年 | 74.4537 | 百万円 | 21.6 | kｌ/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q(kl/日) ≦ 40 | TS | 0.62 | t/日
|  |  | 1 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝117.2×Q0.111 | #N/A | 百万円/年 | 164.836 | 百万円 | 21.6 | kｌ/日 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 15.16%
| 生ごみ前処理設備 |  | 1 | 機械設備 | 費用関数 | Y＝98.6×Q0.475 | #N/A | 百万円/年 | 207.7144 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Ｑ：生ごみ搬入量（t-wet/日） | 1%換算 | 62
|  |  | 1 | 電気設備 | 費用関数 | Y＝29.6×Q0.512 | #N/A | 百万円/年 | 66.0826 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A |  | MW維持管理 | 1.981 | 百万円
|  |  | 1 | 土木 | 費用関数 | Y＝22.4×Q0.504 | #N/A | 百万円/年 | 49.3848 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 単価 | 32 | 千万円/m3
|  |  | 1 | 建築 | 費用関数 | Y＝75.9×Q0.342 | #N/A | 百万円/年 | 129.7855 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 耐用年数 | 10 | 年
| 小型発電機 |  |  | 機械・電気 | 費用関数 | Ｙ＝1.3132Q | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 93.0333 | kW | #N/A | #N/A | #N/A | Q：総発電施設規模（kW）
|  |  |  | 土木 | 費用関数 | Ｙ＝0.0263Q+5.8284 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 93.0333 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：総発電施設規模（kW）
| 発電設備 | ガスエンジン | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y＝1.31×Q0.699 | 5.3299 | 百万円/年 | 153.4527 | 百万円 | 911 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：消化ガス量(㎥/日) 3000≦Q(㎥/日)≦30,000
|  |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Y＝0.201×Q0.751 | #VALUE! | 百万円/年 | 33.5579 | 百万円 | 911 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15
| 脱臭設備 | 活性炭＋生物脱臭 | 1 | 機械設備 | 単価×Ｑ | Ｙ＝690(千円)×Ｑ | 5.433 | 百万円/年 | 95.91 | 百万円 | 139 | m3/日 | 10% | 2.3% | 20 | Ｑ：バイオマス処理量１%換算値(㎥/日)
| 監視制御システム |  | 1 | 電気設備 | 単価×Ｑ | Ｙ＝290(千円)×Ｑ | 2.8872 | 百万円/年 | 40.31 | 百万円 | 139 | m3/日 | 10% | 2.3% | 15 | Ｑ：バイオマス処理量１%換算値(㎥/日)
| 焼却設備 |  | 0 | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝188.8×Q0.597 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：施設規模[wet-t/日]
|  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝72.6×Q0.539 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝136.1×Q0.380 | #N/A | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A
| 小計 | [5 empty] | #N/A | 百万円/年 | 2491.9581 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 運転経費項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.31605 | 百万円/年 | 42.5 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  | 遠心 |  | 電力+補修費 | 費用関数 | Y＝0.661×Q0.573 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/日
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 22.3156 | 百万円/年 | 42340 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | 1 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 1.0062 | 百万円/年 | 83220 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 混合設備 |  | 1 | 消費電力量 | 費用関数 | Y＝9.45×Q0.493 | #N/A | 百万円/年 | 40 | m3 | 消費電力量 |  | 58.2435 | MWh/年
|  |  |  | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.184×Q0.400 | 0.80471 | 百万円/年 | 40 | m3 | Ｑ：混合槽容量（m3）
| メタン発酵設備 | 鋼板製 | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.171×Q0.390 | 14.1868 | 百万円/年 | 83220 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| ガスホルダ |  | 1 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.283×Q0.302 | 1.8028 | 百万円/年 | 460 | m3 | Ｑ：貯留容量（m3）
| 脱硫塔 |  | 1 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0796×Q0.761 | 1.268 | 百万円/年 | 38 | m3/h | Ｑ：処理能力量（m3/h）
| 汚泥乾燥設備 |  | 1 | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.362×Q0.585 | 37.7776 | 百万円/年 | 2821.45 | t-wet/年 | Ｑ：年間処理脱水汚泥量（t-wet/年）
| 汚泥前処理設備 | MW照射装置 | #N/A | 維持管理費 | 単価×Q | 汚泥処理量当たり、32千円 | 2.6784 | 百万円/年 | 83.7 | m3/日 | Ｑ：汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/日）
| し尿等前処理設備 |  | 1 | 消費電力量 | 費用関数 | Ｙ＝230×Q0.0949 | #N/A | 百万円/年 | 18 | kl/日 | 消費電力量 |  | 302.589 | MWh/年
|  |  | 1 | 補修費 | 費用関数 | Ｙ＝3.05×Q0.195 | 5.3589 | 百万円/年 | 18 | kl/日 | Q：し尿等処理量（kl/日） （Q（kl/日）≦200）
| 生ごみ前処理設備 |  | 1 | 消費電力量 | 費用関数 | Y＝94.6×Q0.430 | #N/A | 百万円/年 | 4 | t-wet/日 | 消費電力量 |  | 171.7026 | MWh/年
|  |  |  | 補修費 | 費用関数 | Y＝7.58×Q0.264 | 10.9298 | 百万円/年 | 4 | t-wet/日 | Ｑ：生ごみ搬入量（t-wet/日）
| 発電設備 | マイクロガスタービン |  | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.334×Q0.668 | 0 | 百万円/年 | 0 | kMh/日 | Q：発電量(kMh/日)
|  | ガスエンジン | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y＝0.191×Q0.717 | 0 | 百万円/年 | 0 | kMh/日
|  | 25kwガスエンジン |  | 維持管理費 |  | 1台当たり、1,054千円 | 0 | 百万円/年 | 0 |  | 1～10台設置まで
| 小型発電機 |  |  | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.0579Q | 0 | 百万円/年 | 93.0333 | m3/日 | Q：総発電施設規模（kW）
| 焼却設備 |  | 0 | 維持管理費 | 費用関数 | Ｙ＝0.287×Q0.673 | 0 | 百万円/年 | 0 | t-wet/年 | Q：年間処理脱水汚泥量[t-wet/年]
| 補助燃料 | 灯油 |  | 補助燃料 | 単価×Q |  | #N/A | 百万円/年 | 8 | Ｌ/年 | 灯油単価79円/Ｌ H30年度石川県実施設計労務・資材単価
| 小計 | [5 empty] | 104.8354 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.45139 | 百万円/年 | 7.9683 | 百万円 | 19.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 19.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 4.7752 | 百万円/年 | 84.2969 | 百万円 | 19.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 19.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 5.0227 | 百万円/年 | 70.1248 | 百万円 | 19.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 10.2492 | 百万円/年 | 162.3901 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Y=0.030×Q0.628 | 0.17112 | 百万円/年 | 16 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 6.8525 | 百万円/年 | 5840 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.24418 | 百万円/年 | 5840 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 小計 | [5 empty] | 7.2678 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.363 | 百万円/年 | 6.408 | 百万円 | 13.44 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 13.44 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 4.0758 | 百万円/年 | 71.9507 | 百万円 | 13.44 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 13.44 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 4.2566 | 百万円/年 | 59.4288 | 百万円 | 13.44 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 8.6954 | 百万円/年 | 137.7876 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.13678 | 百万円/年 | 11.2 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 5.5402 | 百万円/年 | 4088 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.2019 | 百万円/年 | 4088 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 小計 | [5 empty] | 5.8789 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.30669 | 百万円/年 | 5.4141 | 百万円 | 10.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 10.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 3.606 | 百万円/年 | 63.6567 | 百万円 | 10.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 10.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 3.7452 | 百万円/年 | 52.289 | 百万円 | 10.2 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 7.6579 | 百万円/年 | 121.3598 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.11503 | 百万円/年 | 8.5 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 4.7003 | 百万円/年 | 3102.5 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.1743 | 百万円/年 | 3102.5 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 小計 | [5 empty] | 4.9896 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.026027 | 百万円/年 | 0.45945 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0.18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 0.57535 | 百万円/年 | 8.0328 | 百万円 | 0.18 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 0.60137 | 百万円/年 | 8.4922 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.0091139 | 百万円/年 | 0.15 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.020266 | 百万円/年 | 54.75 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 小計 | [5 empty] | 0.02938 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.21631 | 百万円/年 | 3.8185 | 百万円 | 5.76 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 5.76 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 2.7979 | 百万円/年 | 49.3916 | 百万円 | 5.76 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 5.76 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 2.8729 | 百万円/年 | 40.1103 | 百万円 | 5.76 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 5.8871 | 百万円/年 | 93.3204 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.080342 | 百万円/年 | 4.8 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 3.3436 | 百万円/年 | 1752 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.12853 | 百万円/年 | 1752 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 小計 | [5 empty] | 3.5524 | 百万円/年
#N/A | #N/A
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝1.31×Q0.611 | 0.098717 | 百万円/年 | 1.7427 | 百万円 | 0.165 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝1.24×Q0.598 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0.165 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Ｙ＝22.7×Q0.444 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Ｙ＝43.4×Q0.373 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 汚泥処理電気設備 |  | #N/A | 電気設備 | 費用関数 | Ｙ＝17.8×Q0.464 | 2.2103 | 百万円/年 | 30.8598 | 百万円 | 0.165 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：濃縮汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 2.309 | 百万円/年 | 32.6024 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| 汚泥濃縮設備 | 重力 | #N/A | 電力+補修費 | 費用関数 | Ｙ＝0.030×Q0.628 | 0.034517 | 百万円/年 | 0.1375 | m3/日 | Q:投入汚泥量[1%濃度換算値]（m3/日）
| 脱水設備 |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y＝0.039×Q0.596 | 0 | 百万円/年 | 0 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 汚泥処理電気設備 |  | 4 | 補修+人件費 | 費用関数 | Y＝0.0024×Q0.533 | 0.077391 | 百万円/年 | 50.1875 | m3/年 | Ｑ：年間汚泥処理量[1%濃度換算値）（m3/年）
| 小計 | [5 empty] | 0.11191 | 百万円/年
◆ごみ処理施設
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| ごみ処理施設 |  | 1 | 規模削減分 | 費用関数 | Ｙ＝-0.087Q2+59.53Q+258 | 38.8019 | 百万円/年 | 541.7395 | 百万円 | 4.8 | t-wet/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：生ごみ処理量（t-wet/日）
| 小計 | [5 empty] | 38.8019 | 百万円/年 | 541.7395 | 百万円
◆し尿処理施設
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 | 単価 | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| し尿処理施設 |  | 0 | 機械・電気 | 単価×Q | 44000 | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 20 | Q：し尿処理量（kl/日）
|  |  | 0 | 土木・建築 |  |  | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円 | 0 | t-wet/日 | 10% | 2.3% | 40 | Q：し尿処理量（kl/日）
| 小計 | [5 empty] | 0 | 百万円/年 | 0 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| し尿処理施設 |  | 0 | 処理・維持管理費 | 単価×Q | 7800 | 0 | 百万円/年 | 0 | kl/年 | Q：し尿処理量（kl/年）
| 小計 | [5 empty] | 0 | 百万円/年
◆収集運搬費
収集運搬 | 発生元 | 運搬物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | #N/A | t/年 | 0 | 円/t | 拠点施設のため収集運搬費は発生しない。
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | kl/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | kl/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/t
| #N/A | #N/A |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  |  | 百万円/年 | #N/A | t/年 | #N/A | 円/kl
|  |  |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
|  |  |  | 収集運搬費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 |  | t/年 |  | 円/t
| 小計 | [5 empty] | 111 | 百万円/年
◆汚泥等の最終処分費
最終処分 | 発生元 | 処分物 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
| #N/A | 脱水汚泥 |  | 最終処分費 | 単価×Q |  | 0 | 百万円/年 | 2821.45 | t/年 | #N/A | 円/t | 乾燥機を導入した場合は、肥料化するため処分費は発生しない。
| 小計 | [5 empty] | 0 | 百万円/年
◆発電電力の場内利用
最終処分 | 発生元 | 設備 |  | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 単価 |  | 備 考
| A市浄化センター | 消化ガス発電 |  | 発電電力の場内利用 | 単価×Q |  | 7.7 | 百万円/年 | #N/A | kWh/年 | #N/A | 円/kWh
| 小計 | [5 empty] | 7.7 | 百万円/年
■算定結果
項目 |  | 単位 | 費用 | 下水 | し尿 | ごみ | その他バイオマス
建設費（初期投資・更新費） |  | 百万円 | 3047.9107 | 3047.9107 | 0 | -541.7395 |  |  |  |  | #N/A
建設費（年価） |  | 百万円/年 | #N/A | #N/A | 0 | -38.8019
維持管理費 |  | 百万円/年 | 118.9654 | 126.6654 | 0
収集運搬費 |  | 百万円/年 | 111 | 5.5 | 89.3 | 16.2 | 0
最終処分費 |  | 百万円/年 | 0 | 0
ごみ処理施設の規模縮減分 |  | 百万円/年 | -38.8019
総事業費（年価） |  | 百万円/年 | #N/A | #N/A | 89.3 | -22.6019
※汚泥濃縮設備及び脱水設備は、更新費として土木・建築を除いた費用を計上した。
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| ガスエンジン |  | #N/A | 機械・電気 | 費用関数 | Y=4.8485Q0.7556 | 8.439 | 百万円/年 | 148.9741 | 百万円 | 93.0333 | kW | #N/A | #N/A | #N/A | Q：総発電施設規模（kW）
|  |  | 0 | 土木・建築 | 費用関数 | Y=0.0407Q1.288 | 0.48414 | 百万円/年 | 13.9701 | 百万円 | 93.0333 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：総発電施設規模（kW）
| 小計 | [5 empty] | 8.9231 | 百万円/年 | 148.9741 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| ガスエンジン |  | #N/A | 維持管理費 | 費用関数 | Y=0.0296Q+5.9964 | 8.7502 | 百万円/年 | 93.0333 | m3/日 | Q：総発電施設規模（kW）
| 小計 | [5 empty] | 8.7502 | 百万円/年
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| マイクロガスタービン |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=0.919Q0.712 | 7.4766 | 百万円/年 | 131.9853 | 百万円 | 1071 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：消化ガス量（m3/日）※500≦Q≦15,000
|  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y=1.01Q0.578 | 4.0795 | 百万円/年 | 56.956 | 百万円 | 1071 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：消化ガス量（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 11.5561 | 百万円/年 | 188.9413 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| マイクロガスタービン |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.344Q0.668 | 59.3732 | 百万円/年 | 2232.8 | kWh/日 | Q：発電量（kWh/日）
| 小計 | [5 empty] | 59.3732 | 百万円/年
建設 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用（年価） |  | 費用 |  | Ｑ |  | 残存割合 | 利子率 | 耐用年数 | 備 考
| ガスエンジン |  | #N/A | 機械設備 | 費用関数 | Y=1.31Q0.699 | 9.7336 | 百万円/年 | 171.8281 | 百万円 | 1071 | m3/日 | #N/A | #N/A | #N/A | Q：消化ガス量（m3/日）※3,000≦Q≦30,000
|  |  | 0 | 電気設備 | 費用関数 | Y=0.201Q0.751 | 2.7141 | 百万円/年 | 37.8938 | 百万円 | 1071 |  | #N/A | #N/A | #N/A | Q：消化ガス量（m3/日）
| 小計 | [5 empty] | 12.4477 | 百万円/年 | 209.7219 | 百万円
維持管理 | 設備 | 方式 | 基数 | 項目 | 算定方法 |  | 費用 |  | Ｑ |  | 備 考
| ガスエンジン |  | #N/A | 補修費 | 費用関数 | Y=0.191Q0.717 | 48.1015 | 百万円/年 | 2232.8 | kWh/日 | Q：発電量（kWh/日）
| 小計 | [5 empty] | 48.1015 | 百万円/年